# 第二章    工程分析

## 第一节    建设单位及项目概况

### 一、建设单位概况

济南热力集团有限公司（简称“济南热力”）是隶属于济南城市投资集团有限公司的市属国有独资大型供热企业，主要承担济南市朝山街以东地区及济阳、商河、章丘三区县的供热任务。集团公司注册资本6亿元，资产总额107.21 亿元，现有职工2384人，供热开户面积12614.19 万平方米（其中用户面积12597.51 万平方米，自用面积16.68 万平方米）。集团公司下辖16 个子公司、2 个接管公司，换热站1138 座，供热管网3283 公里，拥有六座热源厂（东关、正觉寺、燕山锅炉房；莲花山、小鸭、唐冶、浆水泉热源厂），一座热电厂（东新热电厂）；燃煤锅炉22 台，登记燃煤锅炉总容量2110t/h，大型燃气锅炉总容量330t/h，合计2440t/h，工业用户70 家。经过多年发展，集团公司已经成为集热力生产、供应、服务，热力技术开发、咨询、应用，供热设施建设、维修及售电于一体的综合性大型企业。

济南热力唐冶热源厂位于济南市唐冶片区西北部，西临机场路，北靠胶济铁路，占地90亩。设计供热范围为济南东部新城西至济南东绕城高速，东至科新路和围子山北麓，南至经十东路，北至胶济铁路，供热面积 8.0 平方公里区域。

厂区地理位置见图2.1-1。

### 二、现有工程概况及环保执行情况

2012年，济南热力规划建设“唐冶热源厂及配套管网工程”，建设内容为7×70MW高温链条式热水锅炉及配套供热管网，一期工程建设 3 台锅炉及配套设施，二期扩建4台锅炉及配套设施。2012年12月，该项目环境影响报告书获济南市环保局批复（济环字[2012]237号）。2014年11月， 2×70MW链条炉、配套设备及配套供热管网基本建成，并于2019年3月完成竣工环保自主验收。

2016年，为了贯彻《关于加快推进燃煤机组（锅炉）超低排放的指导意见》（鲁环发〔2015〕98号）要求，济南热力决定建设“燃煤锅炉淘汰、超低排放改造及散煤整治项目（唐冶热源厂等七个热源厂部分）”，其中对唐冶热源厂现有2×70MW链条炉加装SCR脱硝和湿电除尘装置，进行超低排放改造。2016年5月，该项目环境影响报告表获济南市环保局批复（济环报告表[2016]21号）；2018年11月，该项目通过济南市历城区环保局竣工环保验收。

建设单位现有工程汇总及环保执行情况见表2.1-1。

### 三、拟建项目背景及工程概况

（一）项目背景

唐冶热源厂设计供热范围为济南东部新城西至济南东绕城高速，东至科新路和围子山北麓，南至经十东路，北至胶济铁路，供热面积8.0平方公里区域。2014年，济南热力与华电章丘发电有限公司签订了合作及供用热协议，自2014年至今，该区域供热负荷由章丘电厂DN1400长输管网提供；唐冶热源厂现有2×70MW链条炉作为长输管网的调峰热源使用。

根据项目申请报告，随着唐冶新区和济钢片区的建设发展，近期至2022 年将新增580万平方米建筑供热需求，远期至2030 年底将有1381 万平方米供热缺口，供热需求迫切。

目前，章丘电厂DN1400长输管网已接近满负荷，扩建锅炉将优先满足章丘区新增供热负荷；唐冶热源厂附近莲花山热源厂（距东北侧唐冶新城热负荷区约4km）与唐冶片区海拔高度相差较大，若用其供热，热力管道和用户均面临超压风险；唐冶热源厂附近东盛热电厂（即孙村锅炉房，距西侧唐冶新城热负荷区约3km）已满负荷运行，末端供热管径DN300，远不能满足唐冶新城热负荷。

因此，根据热负荷增长的实际情况，须对唐冶热源厂进行改扩建，解决济南东部唐冶片区采暖民生的供热发展需求。

（二）工程概况

本项目拟在现有厂区预留位置新建2×116MW 高效煤粉热水锅炉，同时新建与之配套的燃料供应、除灰渣、脱硝、脱硫、除尘、烟风系统、化学水处理系统、供水系统、电气系统、热工控制系统等辅助设施。项目投运后，现有2×70MW链条炉作为章丘长输管网的调峰热源，或作为2×116MW煤粉锅炉故障或检修时备用。

#### 表2.1-1    现有工程建设内容及环保执行情况表

| 项目名称 |  | 项目主要建设内容 | 环评批复时间、部门及文号 | 竣工环保验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有项目 | 冶热源厂及配套管网工程 | 建设7×70MW 的高温链条式热水锅炉及配套供热管网。 计划一期工程建设 3 台锅炉及配套设施，2015 年底建成投产；二期扩建 4 台锅炉及配套设施，2017 年底建成投产。辅助及公用工程包括供水排水系统、除灰渣系统、热力管网系统，贮运工程包括原煤和灰渣等的贮存和运输；环保工程包括烟气治理及排放、粉尘尘源的控制、废水的治理和固废的处置及厂区的生态建设内容等。2014年11月， 2×70MW链条式热水锅炉及配套管网建成。 | 2012年12月 济南市环保局 济环字[2012]237号 | 2019年3月 完成竣工环保自主验收 |
|  | 燃煤锅炉淘汰、超低排放改造及散煤整治项目（唐冶热源厂部分） | 对现有2×70MW链条炉加装SCR脱硝和湿电除尘装置，进行超低排放改造。 | 2016年5月 济南市环保局 济环报告表[2016]21号 | 2018年11月 通过济南市历城区环保局竣工环保验收 |

## 第二节    现有项目工程分析

本节引用已批复的《济南热力有限公司唐冶热源厂及配套管网工程环境影响评价报告书》（批复文号济环字[2012]237号）、《济南热力有限公司燃煤锅炉淘汰、超低排放改造及散煤整治项目（唐冶热源厂等七个热源厂部分）环境影响报告表》（批复文号济环报告表[2016]21号）相关内容，并结合实际建设情况，介绍现有工程内容。

### 一、工程概况及项目组成

现有工程组成包括主体工程、公用工程、贮运工程和环保工程等，项目组成情况见表2.2-1。

#### 表2.2-1    现有工程环评及实际项目组成表

| 项目 |  | 环评建设内容（一期+超低改造） |  | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 燃烧系统 | 锅炉型号：3台DHL70-1.6/130/70-AⅢ链条热水炉 给煤系统：每台锅炉设置1标煤仓，单个煤仓容积为280m3。 锅炉排渣：：采用水力除渣，采用工业回收水作为冷却水源，炉渣经锅炉溜渣管排至地下水槽，经联合除渣装置至渣库回收利用。 配风系统：每台炉设1台鼓风机。 |  | 锅炉型号：2台DHL70-1.6/130/70-AⅢ链条热水炉 给煤系统：每台锅炉设置1标煤仓，单个煤仓容积为280m3。 锅炉排渣：：采用水力除渣，采用工业回收水作为冷却水源，炉渣经锅炉溜渣管排至地下水槽，经联合除渣装置至渣库回收利用。 配风系统：每台炉设1台鼓风机。 |
|  | 热力系统 | 供回水系统：采用母管制，循环水泵采用3台电动泵，1大2小 补水系统：采用补水定压方式，采用变频控制，补水泵共2台； 锅炉排污放水系统：锅炉排污扩容器1台； 取样冷却水系统：取样冷却水与工业水是一个系统，冷却水来自工业水经取样冷却器后，回到工业水系统，取样冷却器配置9台；软化水泵2台；热控系统。 |  | 供回水系统：采用母管制，循环水泵采用2台电动泵，1大2小； 补水系统：采用补水定压方式，采用变频控制，补水泵共2台； 锅炉排污放水系统：锅炉排污扩容器1台； 取样冷却水系统：取样冷却水与工业水是一个系统，冷却水来自工业水经取样冷却器后，回到工业水系统，取样冷却器配置9台；软化水泵2台；热控系统。 |
| 辅助 工程 | 热力管网系统 | 管网均采用直埋敷设方案，热力管接至各热用户厂界建设红线处。 |  | 供热区域内供热管网已建成。 |
|  | 除灰渣系统 | 炉灰由LD型浓相气力输送泵系统、空气压缩机供气系统、输灰管道、卸灰阀，仓泵送至灰库；炉渣经重型框链除渣机送至渣池，斜皮带运至渣仓，灰渣外卖综合利用。 |  | 气力除灰、机械除渣，灰渣外售综合利用。 |
| 公用工程 | 供水系统及化学水系统 | 采用市政供水，本项目新建化水间，采用“机械过滤+全自动软化器+除氧器工艺”；设生水泵2台，除氧水泵2台。 |  | 供水水源为厂内自备井，已取得取水许可。化水车间采用“机械过滤+全自动离子交换器+除氧器”工艺；设生水泵2台，除氧水泵2台。 |
|  | 供电 | 由济南市供电局提供。 |  | 由济南市供电局提供。 |
| 储运 工程 | 燃料来源 | 设计煤种主要为山东荣祥煤炭有限公司提供。 |  | 燃料外购自山东荣祥煤炭有限公司。 |
|  | 原煤运输 | 采用现有公路运输方式，不涉及厂外道路建设。 |  | 采用公路运输。 |
|  | 原煤贮存 | 新建干煤棚，占地面积5400m2，堆高10m，最大贮存量约15000吨。 |  | 干煤棚为全封闭式，占地面积5400m2，堆高10m，最大贮存量约15000吨。 |
|  | 灰渣贮存 | 灰渣分除，新建全封闭式灰库1座、渣仓1座。 |  | 灰渣分除，灰库、渣仓容积分别为m3，均为全封闭式； |
|  | 石膏贮存 | 临时存放于渣仓内。 |  | 临时存放于渣仓内，外售综合利用。 |
| 环保 工程 | 废气治理和 排放系统 | 除尘系统 | 袋式除尘器+湿式电除尘器，综合除尘效率≥99.92%，共3套。 | 袋式除尘器+湿式电除尘器2套，烟气排放满足颗粒物≤10mg/m3要求。 |
|  |  | 脱硫系统 | 石灰石-石膏法脱硫，脱硫效率≥98.2%，共3套。 | 石灰石-石膏法脱硫，脱硫塔2座，烟气排放满足SO2≤50mg/m3要求。 |
|  |  | 脱氮系统 | 低氮燃烧器+SCR脱硝，脱硝效率≥85%，共3套。 | 低氮燃烧器+SCR脱硝系统2套，烟气排放满足NOx≤100mg/m3要求。 |
|  |  | 烟囱 | 高120m，出口内径5.2m，钢筋混凝土框架结构，砖墙围护，内衬用耐酸砂浆砌筑耐酸砖。 | 高120m，出口内径5.2m；建设永久采样监测孔，并安装在线自动监测设备。 |
|  | 废水系统 | 工业废水全部回用，少量生活污水经一体化装置处理达标后回用（市政管网配套前）或排入市政管网（市政管网配套后） |  | 生产及生活废水经厂内污水处理站处理后排入市政管网（市政管网配套后）。 |
|  | 噪声治理 | 采用吸声、隔声和降噪等措施。 |  | 采用吸声、隔声和降噪等措施。 |
|  | 水土及生态 | 厂内设置绿化系统，设挡土墙等水土流失预防措施。 |  | 厂内设置绿化系统，设挡土墙等水土流失预防措施。 |

### 二、总平面布置及合理性分析

（一）总平面布置

现有厂区总占地面积约5hm2，厂区分为五个区域，分别为办公区、生活区、生产区、物料储存区、综合利用场地，厂区动静分离、脏净分离。其中办公区位于厂区西北侧，包括济南东部部城区供热中心、客服中心等；生产区包括锅炉房主厂房、炉后向北依次布置SCR脱硝设施、除尘器、脱硫设备、引风机、烟道及烟囱；物料储存区为灰库、渣仓和干煤棚；生活区位于厂区东南部，包括职工倒班宿舍、食堂、操场等。满足城市环保、规划、消防及供热需要，综合利用厂区位于厂区东北部，考虑为管道加工、保温、大型设备检修用。地下蓄水池布置于厂区东侧。干煤棚布置在厂区南侧。

现有厂区平面布置见图2.2-1。

（二）总平面布置的合理性分析

现有工程平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，具体分析如下：

1、整个厂区设有两个门，其中北门为正门是人流入口，厂区西侧设门主要用于物流入口。实现人物分流，方便管理及生产。

2、办公区位于厂区北部，生活区位于东南部，主生产区均布置于厂区中部，各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率。

3、厂前区位于厂区北部，距生产区有一定的距离，因此，厂前区受生产区各污染因素的影响较小，保证厂前区安静、卫生、优美的环境。

4、生产区避开了办公区和生活区的的上风向，灰渣贮存和干煤棚偏离办公区主导风向的下风向，产尘点不会对办公区造成影响，从外环境保护来看，布局较合理。

5、厂区紧靠绕城高速（最近距离 200m）和胶济铁路（最近距离260m），且厂区周围建设居住小区，景观影响不可避免，，厂区内在空地尽量绿化，各建构筑物进行外观美化设计，保持厂区内清洁卫生，将景观影响降至最小。

综上所述，本工程厂区平面布置考虑了厂区内生产、生活环境的功能区分工，并对烟尘产生源采取了防治措施，从对厂区内影响的角度基本合理。但厂内噪声、扬尘有可能对周围敏感目标产生不利影响，因此必须对各污染因素采取了有效的防治措施，避免各污染因素对厂区和厂区附近环境的影响。

### 三、工艺流程

现有工程工艺流程及主要排污环节见图 2.2-2。

（一）输煤系统

本工程不采用预先筛分和破碎。输煤栈桥采用双路带式输送机输送。带式输送机通廊为全封闭式结构。其输煤系统原则工艺流程如下：

输煤汽车→电子地磅→干煤棚→装载机→除铁器→No.1 带式输送机→给煤机→地下煤斗→No.2 带式输送机→卸料小车→煤仓→锅炉（分层给煤装置）

（二）燃烧系统

本工程采用链条炉，每台锅炉设置一台鼓风机，鼓风通过锅炉底部钢制风道由炉排下部均匀进入，以保证燃烧层充分、均匀燃烧。部分未燃尽的可燃气及被气流吹起的细粒燃料在燃烧层上部的炉膛空间继续燃烧。锅炉烟气从本体引出后，经袋式除尘器、风机、脱硫塔及湿式电除尘器送入120m高的烟囱高空排放。锅炉炉底渣和除尘灰除，炉底渣经除渣机输送至除渣沟，然后临时存放在渣仓，除尘灰进入灰库，待外运综合利用。

（三）热力系统

供回水系统：锅炉的供回水系统采用母管制。采暖 70℃的回水，经除污器进入 DN1100回水母管。通过热网循环水泵加压送入热水锅炉。供水经热水锅炉加热到到 130℃，由锅炉出口进入供水母管，由管道送到热用户完成一个供回水循环过程。

补水系统：自来水加压泵站来的水经软水器软化和除氧器除氧后至除氧水箱。补水自除氧水箱来，经补水泵，接至循环水泵的入口母管；为确保供、回水系统稳定运行，维持系统静压，系统采用补水定压方式，补水控制采用变频控制系统。

（四）脱硫系统

本期工程设计采用石灰石—石膏炉外湿法烟气脱硫工艺，脱硫系统一炉一塔，主要由吸收剂制备系统、SO2吸收系统、烟气系统、石膏脱水系统、脱硫剂制备系统、脱硫废水处理等系统组成。不设置旁路烟道和 GGH，烟气脱硫后进入湿式电除尘器。

锅炉原烟气经引风机进入吸收塔。塔内烟气上升，与喷淋下来的石灰浆液逆向接触洗涤，烟气中的SO2与石灰浆液发生化学反应，生成亚硫酸钙，汇于吸收塔下部的浆池。由氧化风机向浆池送入空气，使亚硫酸钙氧化为硫酸钙（石膏），再用石膏浆液排出泵送

入石膏处理系统进行脱水、固化处理。脱硫后的烟气经除雾器除去携带的微小液滴后排入烟囱。脱硫过程中反应方程式如下：

CaO+ H2O=Ca（OH）2

Ca（OH）2＋SO2=CaSO3·H2O

2CaSO3·H2O＋O2＋2H2O=2CaSO4·2H2O

（五）除灰渣系统

除渣系统：锅炉炉渣采用水力冲渣冷却，冷却后的底渣经框链除渣机输送至渣仓，由汽车外运。本工程配套建设 800m3的渣仓两座，采用钢筋混凝土，分期建设。

除灰系统：本工程每台炉选用一套布袋除尘器+湿式电除尘器，加之湿法脱硫有一定的除尘效率，综合去除效率为99.92%。本工程采用气力除灰方式，袋式除尘器收集的灰由仓泵输送至灰库。气力除灰系统配置由 LD 型浓相气力输送泵系统、空气压缩机供汽系统、输灰管道、灰库系统及控制系统组成。除灰系统均采用程序控制。本工程配套建设灰库两座，采用钢筋混凝土，灰库下接两个落灰口：一个落灰口接双轴湿式搅拌机；另一个落灰口接散装机。灰库顶部还设有压力释放阀、高位料位计、布袋除尘器等设施。

（六）厂外主要物料运输方案

本项目运入物料主要为煤炭和脱硫剂，运出物料主要为锅炉灰渣和生活垃圾等固废，采用汽车公路运输，运输路径为工业北路-唐冶中路-叔宝街-机场路。

### 四、供热现状

现有工程供热区域目前由章丘热源厂通过长输管网进行供热。

### 五、燃料和脱硫剂供应

（一） 燃煤来源、用量及煤质分析

1、煤源及输送方式

现有工程燃煤采用公路运输。

2、燃煤煤质

现有工程煤质统计结果，见表 2.2-2。

表2.2-1 煤质分析数据表

| 项 目 | 单 位 | 煤质 |
| --- | --- | --- |
| 收到基低位发热量 Qnet.ar | KJ/kg | 21700 |
| 全水份 Mar | % | 9.87 |
| 空气干燥基挥发份 Vda | % | 28.28 |
| 收到基灰份 Aar | % | 29.12 |
| 收到基碳 Car | % | 47.09 |
| 收到基硫 Sar | % | 1.02 |

备注：表中数据计算依据为公司各热源厂煤质原始数据平均值。

3、设计燃煤量

根据原环评，70MW热水锅炉满负荷运行时耗煤量按 15t/h.台计算，耗煤量为38362.76t/a。

4、 贮煤场所

现有封闭式干煤棚一座，位于主厂房南侧，长180m，宽30m，面积5400m3，堆高按照10m考虑，可贮存原煤15000吨。

（二）脱硫剂来源、消耗量及贮存方案

现有项目脱硫吸收剂采用  公司提供的氧化钙粉，控制氧化钙含量大于85%。由提供单位用汽车运输至电厂脱硫岛脱硫剂卸料间，然后通过螺旋称重给料机送入脱硫剂浆液箱制浆。

现有项目脱硫剂存放在脱硫剂库内，储量按10天考虑，采用汽车运输至厂。脱硫钙硫比为1.03，根据实际运行工况，消耗量见表2.7-4。

### 六、给排水

（一）给水水源

现有工程所在区域无市政管网布设，生产及生活水源为厂内自备井，已取得济南市城乡税务局取水证明。工程用水量约为22.85 m3/h，事故状态用蓄水池调整，在厂区内设置贮水量1000 m3，以满足厂内的生产调节和消防用水需要，设有联合泵房。消防总水量为45L/s，室内消防水量为25L/s，室外为20L/s。

主厂房除氧煤仓间顶部设高位消防水箱，容量20m3。厂内生活用水和临时消防用水采用共网。联合泵房内设生活水泵、消防水泵及工业水泵各有2台，均 1 用1备。

（二）给水处理

根据锅炉给水质量标准应符合 GB15761996《低压锅炉水质》的规定和水质资料，本期工程采用“过滤+全自动软化器+除氧器”的化学水处理系统的水处理方式，工艺流程为：

水源—生水池—机械过滤—生水泵—全自动软化器—软化水箱—除氧泵—除氧器—除氧水箱—补水泵。

### 七、污染物治理措施及达标排放情况

（一）废气污染物

现有工程主要废气污染物为锅炉烟气中的SO2、烟尘、NOx、氨、汞及其化合物；碎煤、输煤等过程及干煤棚等仓储区均为全封闭，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉（HJ991-2019）》，产生的粉尘可忽略。

1、现有工程锅炉烟气污染物治理措施及达标排放情况

（1）锅炉烟气污染物治理措施

锅炉烟气采用石灰石-石膏法脱硫、低氮燃烧+SNCR脱硝、布袋除尘+湿法脱硫+湿式电除尘综合除尘进行处理；处理后的烟气通过一根H=120m、D=5.4m烟囱排放，烟囱已按照环保相关规定的要求，安装了烟气自动连续监测系统（CEMS），设置有规范的烟气永久采样孔、采样平台和排污口标志。

（2）现有工程锅炉烟气污染物排放达标情况

由于现有工程尚未正式运行，本次环评引用验收监测结果，见表2.2-7~表2.2-8。

根据监测结果可知，锅炉烟气污染物中烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014)表3特别排放限值要求，同时满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/ 2376-2013）要求；氨排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2（75kg/h）要求。

（3）污染物源强核算

本小节根据《污染源源强核算技术指南 锅炉（HJ991-2019）》，对锅炉烟气量及污染物排放量进行核算。计算公式见本章第三节。

根据煤质公式计算，锅炉烟气产生及达标排放情况见表2.4-8。

3、无组织污染物治理措施、排放量及厂界达标情况

热源厂采取以下措施防止扬尘：

（1）厂外原煤由煤矿经汽车输送至厂内贮煤场，为防止煤尘污染，采用全封闭式干煤棚，定期洒水降尘，并在干煤棚四周设置了绿化防护带；对煤炭装卸和厂内运输过程加强管理，及时清扫厂内和道路落煤，保持厂内清洁卫生，防止煤场扬尘污染。

（2）厂内、外输煤系统采用密闭输送过程，输煤系统的产尘点主要是装卸过程以及输煤转运站。工程输煤均为封闭运行，对输煤系统的防尘主要是防止灰尘的产生和扬尘外溢，采取的措施有：输煤栈桥、各转运站等易扬尘处均设置水力喷洒设施，以消除煤尘，防止煤尘的二次污染。原煤仓全封闭，在转运站等主要产尘点，除对设备和导料槽采取密闭措施外，在落煤管上加装锁气挡板的基础上设 1 台机械除尘器，除尘效率达 99%以上，在导料槽出口加装自动喷水装置，以便最大限度的减少粉尘飞扬。在输煤栈桥进出口加防尘帘。除尘器情况见表 2.9-4。

（3）锅炉灰渣处理方式采用灰渣分除，炉渣采用水力除渣，由框链除渣机输送至渣仓，采用蓬盖外运汽车运走，除尘灰直接由布袋除尘器出口转运至灰库，厂外运综合利用由密闭罐车运输，加强灰渣运输和装卸的管理，由专人负责，对落地灰渣及时清扫。

（4）氧化钙采用罐装贮存方式，存放在脱硫剂料仓内，氧化钙加料斗和转运点采用全封闭式，以便控制氧化钙粉在转运过程中外溢。

（5）煤炭运输过程中产生扬尘，经采取蓬盖运输、及时清扫落煤、对运输道路进行洒水降尘以及尽量避免在大风天气运输等措施后，对周围环境影响较小。

经采取措施后厂界粉尘浓度能够满足《山东省固定源大气颗粒物综合排放标准》（DB37/1996-2011）表 3 企业边界及《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 中颗粒物周界外浓度最高点限值 1.0 mg/m3标准要求，对周围敏感目标影响较小。

（二）废水

1、废水的产生情况

现有工程产生的废水包括工业废水和生活污水。工业废水主要包括化水车间废水、锅炉排污水、工业循环排污水、脱硫废水及其它工业废水等。生活污水来自厂区职工办公生活产生的废水，为有机污染废水。

化水车间废水是锅炉补给水经反渗透处理产生的浓盐水，直接回用于锅炉脱硫系统用水和除渣用水，该股水全部回用。

锅炉运行中，将带有较多盐分和水渣的锅水排放到锅炉外，称为锅炉排污。锅炉排污的目的是排掉含盐浓度较高的锅水，以及锅水中的腐蚀物及沉淀物，使锅水含盐量维持在规定的范围之内，以减小锅水的膨胀及出现泡沫层，水质较好直接用于重型框链除渣机除渣用水，重型框链除渣机外排水用于冲洗喷洒补充水，该股水全部回用。

循环排污水是为保持冷却水系统的水质稳定而外排的废水，废水中主要为盐类和少量悬浮物，主要利用环节为石灰膏脱硫系统补充水，脱硫废水经处理后回用于重型框链除渣机用水，处理工艺见图 2.9-1。

职工生活污水则经厂区内生活污水一体化处理装置处理达标后排入市政管网（市政管网配套后）。

2、排水去向的确定

经厂内污水处理站处理后排入市政管网（市政管网配套后）。

3、污水处理工艺介绍

现有工程采暖期排水主要为生活污水，排水量为 0.16m3/h。

生活污水

调节池

兼氧池

膜生物反应器

生物指示池

排入外环境

一体化MBR处理系统

环卫部门清运

污泥储池

污泥

紫外线消毒

图2.2-3  厂区污水处理工艺流程图

4、废水的排放

经厂内污水处理站处理后排入市政管网（市政管网配套后）。

（三）灰渣及其它固废

本项目固废主要为锅炉灰渣，根据环境统计手册，按照烟尘比和机械不完全燃烧损失计算，计算公式如下：

G 灰渣=B[Ag+（1- Ag）q4Q/32784.2]-BAgdfh（1-η）/（1-Cfh）

其中：G 灰渣——灰渣产生量 t；

Q——燃料低位发热值 KJ/kg；

q4——机械不完全燃烧损失%；

B——燃煤量；

Ag——煤的应用基灰分%；

dfh——烟尘占煤中总灰分的百分比%；

现有工程灰渣年产总量约6687吨，按照灰渣比 1：4计算灰和渣分别为1337.4t/a 和5349.6t/a。

本项目产生的灰渣及脱硫石膏由济南北郊热电厂综合利用分厂综合利用。

（四）噪声

拟建工程噪声源见表 2.9-9。

针对噪声源特点，采取的相关措施有：

1、设备订货时要求厂家制造的设备噪声值不超过设计标准值。

2、在设备、管道设计中，应注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体

输送时流场状况，以减少空气动力噪声。

3、在厂房建筑设计中，应尽量使主要工作和休息场所远离强声源，并设置必要的值班室，对工作人员进行噪声防护隔离。在厂房建设时，应避免孔洞缝的存在。

4、在厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。

### 八、污染物汇总

### 九、现有工程存在问题及整改措施

## 第三节   拟建项目工程分析

### 一、拟建项目工程概况

项目名称：济南热力集团有限公司唐冶热源厂2×116MW 煤粉锅炉项目

建设单位：济南热力集团有限公司

建设性质：改扩建

建设规模：建设2×116MW 煤粉锅炉，同时新建与之配套的燃料供应、除灰渣、脱硝、脱硫、除尘、烟风系统、化学水处理系统、供水系统、电气系统、热工控制系统等辅助设施。

建设地点：公司预留场地内，位置见图2.1-1。

劳动定员：依托现有，不新增劳动定员； 3班/天，设备运行为2班。

年平均工况：本仅在采暖期运行，运行时间为120天，共计2640h。

立项情况：已取得济南市发展和改革委员会核准批复（济发改审批核[2019]18号），项目代码2019-370100-44-02-011058。

项目投资： 20135 万元，其中环保投资5026万元。

### 二、拟建项目组成

拟建项目组成见表2.3-1。

表2.3-1  工程项目组成及依托关系一览表

| 工程类别 | 组成 |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 锅炉 |  | 2×116MW 煤粉锅炉 | 新建 |
| 辅助工程 | 供热工程 |  | 单母管制供回水系统，设计供回水温度为130℃/70℃ | 新建 |
|  | 点火系统 |  | 0#轻柴油点火，设200L油箱1个，点火油泵4台。 | 新建 |
|  | 除灰渣系统 |  | 袋式除尘，气力输灰，水力除渣 | 新建 |
|  | 生活与办公 |  | 依托现有生活与办公设施 | 依托现有 |
| 储运工程 | 燃料储存系统 |  | 煤粉塔2座 | 新建 |
|  | 尿素储存和输送车间 |  | 1座，钢筋混凝土框架结构 | 依托现有 |
|  | 灰库 |  | 灰库1座 | 新建 |
|  | 渣库 |  | 渣库1座 |  |
| 公用工程 | 供水 |  | 厂区自备水井 | 依托现有 |
|  | 化学水处理系统 |  | 钠离子交换工艺处理装置，处理能力80m3/h | 依托现有 |
|  | 循环水系统 |  | 循环水泵2台， Q=2000t/h，并联运行；补水泵2台（1用1备），Q=76t/h | 新建 |
|  | 供电 |  | 由供电公司提供，年耗电量1605万kWh | 依托现有 |
|  | 空压站 |  | 空压机房一座，占地18×13.5m；空压机4台（3用1备）50m3/min | 新建 |
| 环保工程 | 废气 | 除尘系统 | 袋式除尘器+湿法脱硫除尘+管束式除雾除尘器 | 新建 |
|  |  | 脱硫系统 | 炉外石灰-石膏湿法脱硫 | 新建 |
|  |  | 脱氮系统 | 低氮燃烧+SCR脱硝 | 新建 |
|  |  | 烟囱 | 1座混凝土烟囱，高120m，出口内径5.4m | 依托现有 |
|  | 废水 |  | 包括生活废水及生产废水（化水处理废水、循环冷却排污水、脱硫系统废水、锅炉排污水等），经厂内污水处理站处理后排入市政管网（市政管网配套后）。 | 依托现有 |
|  | 噪声 |  | 采用吸声、隔声和降噪等措施 | 新建 |
|  | 固废 |  | 粉煤灰、脱硫石膏综合利用 | 依托现有 |
|  |  |  | 废润滑油、废树脂及废脱硝催化剂均属于危险废物，须妥善收集暂存后委托有危险废物处置资质单位进行安全处置 | 依托现有 |

### 三、主要经济技术指标

拟建工程主要经济技术指标见表2.3-2。

表2.3-2  工程主要经济技术指标表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供热标煤耗率 | kg/GJ | 38.9 |
| 2 | 供热量 | 万GJ/a | 164.1429 |
| 3 | 全年用电量 | kW.h/a | 1605万 |
| 4 | 实际年运行小时数 | h | 2928 |
| 5 | 全厂热效率 | % | 91 |
| 6 | 供热面积 | 万m2 | 580 |
| 7 | 全年实际耗煤量 | 万t/a | 6.5754 |
| 8 | 年耗标煤量 | 万t/a | 6.1546 |
| 9 | 新鲜水耗量 | 万m3/a | 11 |
| 10 | 总投资 | 万元 | 20135 |
| 11 | 施工期 | 月 | 10 |
| 12 | 新增劳动定员 | 人 | 0 |
| 13 | 项目总成本 | 万元 | 11449 |
| 14 | 年均收入 | 万元 | 12547 |
| 15 | 年均利润总额 | 万元 | 267 |
| 16 | 投资回收期 | 年 | 8.95 |
| 17 | 总投资收益率 | % | 12.6 |

### 四、拟建工程主要设备与环保设施

项目主要设备与环保设施见表2.3-3、表2.3-4。

表2.3-3  主要生产设备技术指标

| 项目 | 选项 | 型号及参数 |
| --- | --- | --- |
| 2×116MW锅炉 | 型式 | 1×116MW煤粉热水锅炉 |
|  | 型号 | QXS116-1.6/130/70-AIII |
|  | 形式 | 立式室燃 |
|  | 额定蒸发量（MW） | 116 |
|  | 允许工作压力（Mpa） | 1.6MPa |
|  | 额定供水温度（℃） | 130 |
|  | 额定回水温度（℃） | 70 |
|  | 排烟温度（℃） | 135 |
|  | 锅炉效率（%） | 91.5 |
|  | 循环水量（t/h） | 1652 |
|  | 炉膛温度 | 1000 |

表2.3-4  主要环保设施及依托关系一览表

| 项 目 |  |  | 单位 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气 治理 措施 | 脱硫装置 | 方式 |  | 石灰-石膏湿法脱硫工艺（FGD） | 新建 |
|  |  | 效率 | ％ | ≥95% |  |
|  | 除尘装置 | 方式 |  | 袋式除尘+湿法脱硫除尘+管束式除雾除尘 |  |
|  |  | 效率 | ％ | ≥99.9 |  |
|  | 脱硝装置 | 方式 |  | 低氮燃烧+SCR脱硝工艺 | 新建 |
|  |  | 效率 | ％ | ≥90 |  |
|  | 钢筋混凝土烟囱 | 数量 | 根 | 1根 | 依托现有 |
|  |  | 高度 | m | 120 |  |
|  |  | 出口内径 | m | 5.4 |  |
| 排水处理方式 |  | 工业废水、生活污水 |  | 生活废水及生产废水（包括化水处理废水、循环冷却排污水、脱硫系统废水、锅炉排污水等）经厂内污水处理站处理后排入市政管网（市政管网配套后）。 | 依托现有 |
| 固废处理方式 |  | 灰渣及脱硫石膏 |  | 全部外卖综合利用，作为建材原材料 | 依托现有 |
|  |  | 废润滑油、废树脂及废脱硝催化剂 |  | 均属于危险废物，须妥善收集暂存后委托有危险废物处置资质单位进行安全处置 | 依托现有 |

### 五、项目总平面布置及合理性分析

（一）总平面布置

主厂房内原预留扩建端布置 2 台 116MW 锅炉本体和一次风机、内二次风机，炉后依次布置SCR脱硝、空气预热器、布袋除尘器、引风机、脱硫塔、烟道等。在烟囱南侧布置两座煤粉罐， 灰库布置于现有输煤皮带廊的东南侧，灰库的北侧设置空压机房。

1、新建生产建(构)筑物方案

厂区需新建空压机房一处，占地 18m×13.5m，一层，砖混结构，建筑面积约为 259 平方米，基础采用混凝土独立基础。

厂区需新建脱硫配电楼一座，占地9m×7m，三层，钢筋混凝土框架结构，建筑面积约为 219 平方米，基础采用混凝土独立基础。

厂区新增室外设备如煤粉塔，SCR 脱硝装置，空预器，除尘器， 脱硫塔、引风机、灰库等均采用钢筋混凝土筏板基础。

2、锅炉房改造方案

根据锅炉本体尺寸，暂定锅炉房建筑屋顶屋架下悬抬高 9 米，锅炉本体支架已预留位置，在原预留位置处新建两座锅炉本体支架，上部结构形式为钢筋混凝土框架结构，基础采用筏板形式。

利用原厂房煤斗位置新建炉前仓，原厂房煤斗支撑梁需做加固处理，采用外包钢法。炉前仓顶部的皮带层屋面需做开洞处理，采用植筋加固法。原有烟囱高度为 120m，可利旧，部分烟道进行改造。

厂区总平面布置详见图2.2-1。

（二） 总平面布置的合理性分析

本期工程充分利用公司现有用地，整个厂区分区明确，热力出线比较方便，生产区各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率，布局比较合理。

### 六、生产工艺流程

（一）锅炉系统

来自煤粉加工厂的密闭罐车将符合质量标准的煤粉注入煤粉塔。塔内的煤粉按需进入中间计量仓后由供料器及风粉混合管道送入煤粉燃烧器。煤粉在锅炉炉膛燃烧产生的高温烟气完成辐射和对流换热后进入炉后烟气净化设施，排出的洁净烟气经引风机引入烟囱排入大气，除尘器收集的粉煤灰经密闭系统排出，集中处理和利用。锅炉烟气不设旁路烟道。

（二）热力系统

供回水系统：锅炉的供回水系统采用母管制。采暖70℃的回水，经除污器进入回水母管，通过热网循环水泵加压送入热水锅炉。供水经热水锅炉加热到130℃，由锅炉出口进入供水母管，由管道送到热用户完成一个供回水循环过程。

补水系统：自来水加压泵站来的水经软水器软化和除氧器除氧后至除氧水箱。补水自除氧水箱来，经补水泵，接至循环水泵的入口母管；为确保供、回水系统稳定运行，维持系统静压，系统采用补水定压方式，采用变频控制系统。

（三）脱硝系统

工程氮氧化物控制措施采用低氮燃烧+SCR脱硝工艺路线。工程煤粉燃烧过程中生成的NOx主要包括热力型NOx和燃料型NOx，低氮燃烧的主要手段是通过流场和结构优化，使煤粉在燃烧器内处于还原性气氛下燃烧，降低燃烧过程中生成的燃料型NOx；以及采用空气分级燃烧，减少炉膛内局部高温区，同时延迟部分空气与燃料混合的时间，提高还原气氛下的燃烧时间，以控制NOx生成。

工程SCR脱硝工艺（选择性催化剂还原法）系统主要由催化剂反应器、催化剂和氨储存、喷射系统组成。SCR脱硝工艺是向催化剂上游的烟气中喷入还原剂，在反应器内催化剂的作用下，利用还原剂将烟气中的NOx转化为氮气和水。本工程使用尿素分解后的氨作为还原剂，无论以何种方式使用氨，首先使氨蒸发，然后将氨气稀释后与烟气混合，最后将其喷入SCR反应器上游的烟气中。脱硝系统设计脱硝效率≥85%，氨逃逸浓度小于2.5mg/m3。

首先在溶解系统中将尿素配制成质量浓度为40%～50%的尿素溶液，然后将其输送到尿素溶液储罐，尿素溶液经过大流量循环装置（HFD）后，一部分输送到计量和分配装置（该装置可根据需要自动控制喷入热解室的尿素量），由喷射器喷入绝热分解室。雾化的尿素溶液在热解室里进行完全分解，分解产物NH3与稀释空气混合后通过喷氨格栅的喷嘴喷入烟气，然后氨气与NOx在催化剂的作用下在催化层发生氧化还原反应，本工程安装 3 层蜂窝式催化剂（2 层运行，1 层备用），各层催化剂在运行过程中将慢慢失活，第一层催化剂失活速度最快，届时需要将第一层移除，并将下层催化剂逐层上移。催化剂需定期更换，更换下来的失效催化剂须作为危险废物妥善处置。

在锅炉的烟气中，NO一般约占总的NOx浓度的95%，NO2一般约占总的NOx浓度的5%。在SCR反应器内，NO通过以下反应被还原：

4NO+4NH3+O24N2+6H2O

4NO2+2NH3+O23N2+6H2O

（四） 脱硫系统

工程脱硫采用炉外石灰-石膏湿法脱硫工艺，配置为一炉一塔（3层喷淋层），采用的脱硫剂石灰纯度在85%以上。脱硫系统主要由吸收剂制备系统、烟气系统、SO2吸收及氧化系统、石膏处理系统、废水处理系统等组成。

锅炉烟气从除尘后汇流烟道引出，经增压风机升压通过烟气换热器后进入吸收塔。塔内烟气做上升流动，与吸收塔上部喷淋层雾化喷淋下来的石灰浆液逆向接触洗涤，烟气中的SO2与石灰发生化学反应生成亚硫酸钙，汇于吸收塔下部的浆池。在脱硫浆液的水洗作用下，烟气中残余的粉尘得到进一步的清除。经脱硫和进一步除尘的烟气进入脱硫塔上部，经过塔顶除雾器除雾后，净烟气经烟囱排放。浆池中搅拌器连续运转，同时氧化风机向浆池送入空气，生成的亚硫酸钙进行强制氧化后成为硫酸钙（CaSO4），结晶析出石膏，再用石膏浆液排出泵送入石膏处理系统进行脱水处理后外售处理。脱硫废水经中和沉淀处理后大部分循环使用、剩余部分回用于其它工序不外排。脱硫工艺流程简图见图3.1-2。

脱硫系统反应机理为：

①吸收：SO2 + H2O <==> H2SO3

SO3 + H2O <==> H2SO4

②中和：CaO+ H2O <==> Ca（OH）2

Ca（OH）2+ H2SO3 <==> CaSO3 + 2H2O

Ca（OH）2 + H2SO4 <==> CaSO4 + 2H2O

③氧化：2CaSO3 + O2 <==> 2CaSO4

④结晶：CaSO4 + 2H2O <==> CaSO4•2H2O

图2.3-2  石灰-石膏法脱硫工艺流程图

（五）除尘系统

每台炉后各设一台布袋除尘器。其工作原理为含尘空气进气口进入除尘箱，因气体突然扩张，流速骤然降低，颗料较粗的粉尘，靠其自重力向下沉降，落入灰斗。细小粉尘通过各种效应被吸附在滤袋外壁，经滤袋过滤后的净化空气，通过文氏管进入上箱体，从出气口排出，被吸附在滤袋外壁的粉尘，随着时间的增长，越积越厚，除尘器阻力逐渐上升，处理的气体量不断减少，为了使除尘器经常保持有效状态，设备阻力稳定在一定的范围内，就需要清除吸附在滤袋外面的积灰。消灰过程是由控制仪按规定要求对各个电磁脉冲阀发出指令，依次打开阀门，顺序向各组滤袋内喷吹高压空气。于是，气包内压缩空气经由喷吹管的孔眼穿过文氏管进入滤袋（称为一次风）。而当喷吹的高速气流通过文氏管——引射器的一刹那，数位于一次的周围空气被诱导同时进入袋内（称二次风）。由于这一、二次风形成一股与过滤气流相反的强有力逆向气流射入袋内，使滤袋在一瞬间急剧从收缩——膨胀——收缩，  以及气流反向作用，逐将吸附在袋壁外面的粉尘清除下来。由于清灰时向袋内喷吹高压空气是在几组滤袋间依次进行的，并不切断需要处理的含尘空气。所以在清灰过程中，除尘器的压力损失和被处理的含尘气体量都几何不变。这一点就是脉冲式布袋除尘器的先进性之一。脉冲式布袋除尘器的优点在于清灰方式作用强度很大，而且其强度和频率都可以调节，所以清灰效果好，一般除尘效率≥99%。

经布袋除尘后的烟气进入脱硫喷淋塔，最顶层喷淋塔之上设管束式除尘器，代替除雾器完成吸收塔的除尘除雾功能，烟气在吸收塔依次通过喷淋层、管束式除尘除雾器后经过净烟道排到烟囱。高效管束式除尘除雾器，具有除雾+除尘功能，主要依赖于吸收塔上部低温饱和烟气或气体中含有大量细小雾滴的特点，利用大量细小雾滴跟随气流运动特性条件下增加粉灰颗粒与雾滴碰撞的几率，雾滴与粉灰颗粒凝聚后在气流直线运动的原理作用下，撞击涡扇叶片汇集器，在其改向离心的作用下汇聚成液体，在自身重力的作用下回流到吸收塔底部，以此原理实现对烟气或气体中的极微小粉尘或煤灰尘和雾滴的捕悉脱除，从而达到烟气或气体雾滴加粉尘分离净化。

（六） 除灰渣系统

除灰系统采用气力除灰，袋式除尘装置收集干灰后集中由浓相气力输送系统送至灰库，再由密封罐车外运综合利用；除渣采用机械除渣系统，每台锅炉炉底设置水封刮板捞渣机2台，由刮板输送机送至渣库内，由汽车外运综合利用。

工程生产工艺流程及产污环节见图2.3-3。

### 七、热平衡分析

（一）新增热负荷

根据项目申请报告，近期至 2022 年亟需供热的新增热用户总建筑面积约为580万m2，见表2.3-5。

表2.3-5  扩建工程预计新增供热面积调查表

| 序号 | 新增热用户（小区）名称 | 面积（m2） | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南银丰唐冶房地产开发公司 银丰唐郡 6#地块 | 89917.81 | 居住 |
| 2 | 济南银丰唐冶房地产开发公司 银丰唐郡 8#地块 | 166720 | 居住 |
| 3 | 山东省文物局 | 26000 | 公建 |
| 4 | 山东省畜牧兽医局 | 21598.61 | 公建 |
| 5 | 唐冶中学 | 16220.35 | 中小学 |
| 6 | 绿地地产济南东城置业有限公司 绿地城一地块 | 573146 | 居住 |
| 7 | 帝华鸿府 4 号地块 | 304944.96 | 居住 |
| 8 | 帝华鸿府 7 号地块 | 138000 | 居住 |
| 9 | 鲁能泰山七号一期 | 219000 | 居住 |
| 10 | 鲁能泰山七号二期 | 300000 | 居住 |
| 11 | 万科玖唐府 | 290000 | 居住 |
| 12 | 龙湖春江悦茗 | 260000 | 居住 |
| 13 | 齐鲁制药大楼 | 61000 | 商业 |
| 14 | 四季春天置业 | 220000 | 商业 |
| 15 | 生物保育企业大楼 | 50000 | 商业 |
| 16 | 鲁能泰山七号三期 | 330000 | 居住 |
| 17 | 龙湖 景粼原著花苑 | 170000 | 居住 |
| 18 | 万科翡翠山语 | 420000 | 居住 |
| 19 | 龙湖飞跃大道项目 | 353602.1 | 居住 |
| 20 | 山钢锦悦华府 | 100000 | 居住 |
| 21 | 唐冶山东侧 A 地块 | 40923 | 公建 |
| 22 | 唐冶山北侧地块 | 59386 | 公建 |
| 23 | 历城区唐冶片区世纪大道南侧土河以东地块 | 107658 | 公建 |
| 24 | 历城区唐冶片区体育公园北侧地块 | 39820 | 公建 |
| 25 | 历城区唐冶片区世纪大道北侧土河以东 B-2 地块 | 36950 | 公建 |
| 26 | 历城区唐冶片区世纪大道北侧土河以东 A-3 地块 | 78949 | 居住 |
| 27 | 历城区唐冶片区唐冶西路以东 D 地块 | 6041.7 | 公建 |
| 28 | 历城区唐冶片区飞跃大道以南 B 地块 | 103671.5 | 居住 |
| 29 | 历城区唐冶片区飞跃大道以南 A 地块 | 118932.6 | 居住 |
| 30 | 唐冶片区幼安街北侧地块 | 9799 | 公建 |
| 31 | 保税区办公楼 | 130000 | 商务 |
| 32 | 民政厅服务中心 | 160000 | 商务 |
| 33 | 敏丰物流项目 | 100000 | 商业 |
| 34 | 回迁片区 1（港沟拆迁） | 60000 | 居住 |
| 35 | 回迁片区 2（港沟拆迁） | 46000 | 居住 |
| 4 | 济南贵达置业有限公司 | 124518.22 | 居住 |
| 5 | 济南荣耀房地产 | 465000 | 居住 |
| 合计 |  | 5797799 （约 580 万） |  |

根据项目申请报告，近期新增热负荷均为在建及新建住宅、配套商业，根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010），采取节能措施的新建居住区综合

设计采暖综合热指标取35W/m2 ， 新建公共建筑综合热指标取50W/m2。《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2012 中：普通住宅的供暖设计热指标不宜超过32W/m2。结合新增住宅面积与公建面积的比例（约为77：23）、考虑管道热损失、水力不平衡（约为10%）等因素，本项目综合采暖热指标为：（32×77%+50×23%）×1.1=40W/m2。

由此得出采暖热负荷为：580×10000×35=232MW

根据原环评报告，济南市冬季采暖期室外计算温度-7℃，平均温度0.9℃，采暖期室内计算温度18℃，采暖期120 天,计算出平均、最小采暖热负荷系数如下：

平均热负荷系数：Daver={18-（0.9）}/[18-（-7）]=0.684

最小热负荷系数：Dmin=(18-5)/[18-（-6）]=0.52

计算得本项目供热范围内采暖最大、平均、最小热负荷，见表2.3-6。

表2.3-6  拟建工程供热范围内采暖热负荷表

| 近期 | 最大负荷（MW） | 平均负荷（MW） | 最小负荷（MW） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 221 | 150.4 | 123 |

寒冷月设计工况时，新建 2 台 116MW 煤粉热水锅炉按照满负荷运行，锅炉负荷率约为 100%。本期工程供热范围内均为采暖热负荷，热介质采用高温热水，高温热水参数为：供回水温度130℃/70℃。根据已有热负荷情况，考虑焓差系数，考虑网损5%，折算到热源厂出口的设计热负荷见表2.3-7。

表2.3-7  拟建工程设计采暖热负荷表

| 近期 | 最大负荷（MW） | 平均负荷（MW） | 最小负荷（MW） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 232 | 158.69 | 120.64 |

根据热负荷情况，拟建建工程锅炉运行方案见表2.3-8。

表2.3-8  拟建工程锅炉运行方案

| 时段 | 锅炉情况 | 运行时间 | 运行负荷（MW） | 运行负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖初期 | 2×116MW | 682h（31d） | 120.64 | 52.13% |
| 较冷期 | 2×116MW | 660h（30d） | 161.48 | 69.6% |
| 最冷期 | 2×116MW | 682h（31d） | 232 | 100% |
| 供暖末期 | 2×116MW | 616h（28d） | 120.64 | 52.13% |
| 合计 | -- | 2640h（120d） | 158.69 | -- |

拟建工程供热范围内热水管网主体工程均已配套完成，各新增热负荷施工过程中均自主完成接管引入即可，拟建工程不考虑新增管网工程建设内容。

### 八、原辅材料供应

（一）燃料

本项目锅炉燃料原料煤为Ⅲ类烟煤，购自。煤粉煤质参照《山东省“工业绿动力”计划实施方案》（鲁经信资[2015]257号）附件一“2015年山东省高效煤粉锅炉示范工程申报指南”中煤粉的质量必须达到的技术指标，具体见表2.3-8，该指标同时满足济政发[2015]18号《济南市人民政府关于禁止销售燃用高硫分高灰分商品煤的通告》中“本市行政区域内商品煤硫分（St,d）≤0.6%、灰分(Ad) ≤15%”的相关规定。

根据项目申请报告，本项目煤粉技术指标见表2.3-9；工程1台锅炉满负荷运行时耗煤量为15t/h，燃料消耗量见表2.3-10。

表2.3-9  燃煤煤质技术要求一览表

| 序号 | 项目 | 符号及单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到基挥发分 | Car % | ≥30 |
| 2 | 收到基硫份 | Sar % | ≤0.6 |
| 3 | 收到基灰份 | Aar % | ≤15 |
| 4 | 收到基水份 | Mar % | ≤5 |
| 5 | 粒度 | 目 | ≥180 |
| 6 | 收到基低位发热量 | Qnet,ar MJ/kg | ≥23 |
| 7 | 煤灰熔融性软化温度 | ST ℃ | ≥1150 |

表2.3-10  本项目燃用煤质技术指标一览表

| 序号 | 项目 | 符号及单位 | 煤质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粒度 | R90 % | ≤10.0 |
| 2 | 水分 | Mar % | ≤5.0 |
| 3 | 挥发分 | Var % | ≥30.0 |
| 4 | 灰分 | Aar % | ≤12.0 |
| 5 | 低位发热量 | Qnet,ar Kcal/kg | ≥5500 |
| 6 | 全硫 | St,ar % | ≤0.5 |
| 7 | 煤灰熔融性软化温度 | ST℃ | ≥1200 |

表2.3-11  本项目锅炉燃料消耗量一览表

| 时段 | 有效运行时间 | 锅炉情况 | 运行负荷 | 耗煤量（t/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖初期 | 682h（31d） | 2×116MW | 52.13% | 18.61 |
| 较冷期 | 660h（30d） | 2×116MW | 69.6% | 24.85 |
| 最冷期 | 682h（31d） | 2×116MW | 100% | 35.7 |
| 供暖末期 | 616h（28d） | 2×116MW | 52.13% | 18.61 |
| 合计 | 2640h（120d） | -- | -- | 97.77 |

注：日耗煤量以22小时计。

本项目对煤粉罐设安全保护措施，增设惰性气体保护站，设CO2气排（规格12×40L）4套、N2气排（规格12×40L）4套。

（二） 脱硫剂

拟建工程采用石灰-石膏湿法脱硫系统，脱硫剂为氧化钙，含量大于90%，使用储仓贮存，储量按7天考虑，由汽车运输至厂。根据实际运行工况，年消耗约95t。

（三）脱硝还原剂

拟建工程采用SCR系统进行脱硝，以尿素作为还原剂。尿素由罐车运至厂区，储存量9吨（可供不少于最冷期全厂5天的用量），将50公斤的袋装尿素集中放置于尿素密闭储存仓库中。扩建工程年消耗尿素量为15.3t。

（四）点火用油

扩建工程锅炉采用0#轻柴油进行点火，每次每台点火用油0.3t/h。新建点火油泵房，设200L油箱1台，点火油泵4台。

### 九、给排水

拟建工程水源为厂内自备井，新鲜水用量16.7m3/h。锅炉补水依托现有化学水处理系统，采用钠离子交换工艺；循环水利用现有6000m3/h循环水系统，运行校核循环水量为3800t/h。本工程新设两台2000t/h循环水泵，并联运行；新设两台补水泵，一用一备。拟建工程水平衡见表2.3-11和图3.2-2。

表2.3-12  拟建工程水平衡表  单位：m3/h

| 序号 | 项目 | 用水量 | 耗水量 | 废水产生量 | 回用水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学水处理系统 | 14.4 | 13.0 | 1.4 | 0 | 1.4 |
| 2 | 锅炉补水 | 12.0（化水） | 7.1 | 4.9 | 0.3 | 4.6 |
| 3 | 取样冷却水 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0 |
| 4 | 引风机冷却用水 | 0.5 |  |  |  |  |
| 5 | 鼓风机冷却用水 | 0.4 |  |  |  |  |
| 6 | 循环水泵冷却水 | 0.3 |  |  |  |  |
| 7 | 冲洗及喷洒用水 | 0.1（回用水） | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 湿式除尘用水 | 1.0（化水） | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 脱硫系统用水 | 0.8、0.8（回用水） | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0 |
| 10 | 新鲜水消耗量 | 16.7 | / | / | / | 6.0 |

### 十、污染物排放及污染治理措施

（一）施工期污染物的产生与排放

1、主要污染源及污染物

施工期对环境的影响主要来自于锅炉配套设施的建设，表现在工程对局部地形的改变，开挖地表和弃堆土石方、建设材料等方面。主要产生的污染物有粉尘、噪声、废水和固体废物。

（1）粉尘

施工期主要产生粉尘的过程有物料装卸和运输道路扬尘、场地土石开挖及运输、砼搅拌等，此外物料堆放期间因空气流动也会产生二次扬尘。另外，工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至管道埋设，堆土裸露，有可能导致车辆过往和风速较大时，满天尘土，使大气中悬浮颗粒物含量骤增，严重影响景观。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上尘土，给环境整洁带来一定影响。

（2）噪声

施工噪声主要来自施工机械和交通运输，主要噪声源有：打桩机、挖掘机、推土机、砼搅拌机、振捣机、水泵、电锯、载重汽车等。根据国内使用各施工设备的资料进行类比，其噪声源声级一般为80～110dB(A)。

（3）废水

施工期间生产用水主要为混凝土搅拌及路面、土方喷洒等，产生废水量很小；另外，施工机械跑冒滴漏产生的油污及露天机械被雨水冲刷后产生少量含油污水；施工人员还将产生少量的生活污水。

（4）固体废物

施工期产生的固体废物主要为施工垃圾以及施工人员的少量生活垃圾，施工垃圾主要是建筑废料。

2、污染防治措施

项目施工期产生的污染因素对环境的影响是暂时的，并且可以采取适当的措施加以控制，减轻污染，消除污染隐患。

（1）防尘措施

依据《山东省扬尘污染防治管理办法》（2012年3月1日）中的有关规定，建设单位针对施工期扬尘采取以下措施：

①建设单位制定扬尘污染防治责任制度和防治措施，达到国家规定的标准。建设单位与施工单位签订施工承包合同，明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算。

②工程施工单位建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，施工工地内行车道路采取硬化等降尘措施，裸露地面铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾。

③施工场地堆场、露天仓库的物料堆存遵守下列防尘规定：

堆场的场坪、路面进行硬化处理，并保持路面整洁；

堆场周边配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；大型堆场配置车辆清洗专用设施；

对堆场物料根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施；

露天装卸物料采取洒水、喷淋等抑尘措施；密闭输送物料在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。

（2）降噪措施

施工期间应采取合理安排各类施工机械的作业时间、合理布局施工场地、采取措施降低设备声级、降低人为噪声、设置围挡隔声、杜绝夜间施工等措施，将噪声扰民降到最低。另外，建筑材料及设备的运输、安装应安排在附近居民非休息时间内进行。

（3）废水污染控制措施

对于施工过程中产生的生产废水和生活污水，排入厂内污水处理站，避免直接排入地表水系或通过下渗而影响附近水环境，尤其是地下水环境。另外，为了消除雨水对粉状建筑材料的影响，避免其随雨水流入雨水管网而对附近地表水环境的质量造成影响，工程应先修建简易仓库或防雨棚，将原料尤其是粉状原料储存于内，以免雨水浸淋。

（4）固废清除措施

建筑垃圾要及时清运，用于填垫路基或坑洼地；生活垃圾应存于防雨垃圾箱（已有）内，并由市政环卫部门及时清理。

（5）生态保护措施

对于施工开挖的土壤，应有计划的分层开挖、分层回填，并尽量将表土回填表层。对于破坏的植被，待施工完成后，尽快按厂区绿化方案恢复植被。

总之，在采取适当的污染防治措施和严格遵守有关标准规定的情况下，拟建工程施工期对周围环境的影响较小。

（二）营运期废气污染源产生、治理及排放情况

1、锅炉烟气

本次评价采用物料衡算法计算拟建工程锅炉烟气和污染物产生量。

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉（HJ991-2019）》，计算公式如下：

（1）烟气量

a、对于1kg固体或液体燃料，有元素成分分析时的理论空气量

V0=0.889Car+0.375Sar+0.26Har-0.0333Oar

式中：V0—理论空气量，m3/kg；

Car—收到基碳的质量分数，％；

Sar—收到基硫的质量分数，％；

Har—收到基氢的质量分数，％；

Oar—收到基氧的质量分数，％。

b、锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α>1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量

VRO2=VCO2+VSO2=1.866×Car+0.375Sar100

VN2=0.79V0+0.8×Nar100

Vg=VRO2+VN2+（α-1）V0

VH2O=0.111Har+0.0124Mar+0.0161V0+1.24Gwh

Vs=Vg+VH2O+0.0161×（α-1）V0

式中：VRO2—烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；

Car—收到基碳的质量分数，％；

Sar—收到基硫的质量分数，％；

VN2—烟气中氮气量，m3/kg；

Nar—收到基氮的质量分数，％；

V0—理论空气量，m3/kg；

Vg—干烟气排放量，m3/kg；

α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉规定过量空气系数为1.75，对应基准氧含量为9%；

VH2O—烟气中水蒸气量，m3/kg；

Har—收到基氢的质量分数，％；

Mar—收到基水分的质量分数，％；

Gwh—雾化燃油时消耗的蒸汽量，kg/kg；

Vs—湿烟气排放量，m3/kg；

（2）颗粒物（烟尘）

a、颗粒物（烟尘）排放量

EA=R×Aar100×dfh100×（1-ηc100）1-Cfh100

式中：

EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R —核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar—收到基灰分的质量分数，％；

dfh—锅炉烟气带出的灰分份额，％（本次环评取90，下同）；

ηc—综合除尘效率，％；

Cfh—飞灰中的可燃物含量，％。

b、颗粒物（烟尘）排放浓度

式中：

—颗粒物（烟尘）排放浓度，mg/m3；

—烟尘的排放量，t/h；

—锅炉除尘器出口处标准状态下的干烟气量，m3/h。

（3）二氧化硫

a、SO2排放量

ESO2=2R×Sar100×(1-q4100）×(1-ηs100）×K

式中：

ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；

R —核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Sar—收到基硫的质量分数，％；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，％（本次环评取3，下同）；

ηc—脱硫效率，％；

K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量（本次环评取0.9）。

b、SO2排放浓度

式中：

——SO2排放浓度，mg/m3；

——接入该座烟囱的第i台锅炉的二氧化硫排放量，t/h；

——接入该座烟囱的第i台锅炉在烟囱出口处标准状态下的干烟气量，m3/h。

（4）氮氧化物

拟建工程锅炉炉内采用低氮燃烧技术控制氮氧化物的产生量，经低氮燃烧系统控制氮氧化物浓度按450mg/m3设计。

拟建工程建设炉外SCR脱硝系统，按2+1层催化剂进行烟气脱硝设计，设计脱硝效率≥90%，烟囱出口处氮氧化物浓度小于100mg/m3。

NOX排放量计算公式如下：

ENOx=ρNOx×Q×（1-ηNOx100）×10-9

式中：

ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；

Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；

ηNOx—脱销效率，％；

（5）汞及其化合物

EHg=R×mHgar×（1-ηHg100）×10-6

式中：

EHg—核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；

R —核算时段内锅炉燃料耗量，t；

mHgar—收到基汞含量，μg/g；

ηHg—汞的协调脱除效率，％（烟气SCR脱销、除尘和湿法脱硫等污染防治设施对汞及其化合物具有协同脱除效果，脱除效率约70%）。

（6）氨

拟建工程脱硝系统氨逃逸浓度小于2.5mg/m3，与烟气中的SO3及飞灰在低温下发生固化反应形成硫酸铵或亚硫酸铵，经布袋除尘后可收集形成的大部分的硫酸铵固化物，经石灰-石膏湿法脱硫后，保守考虑综合氨吸收效率在 50%以上，因此最终经过烟囱排放的氨排放浓度小于1.25mg/m3。

采用理论计算的方式得到改建工程锅炉烟气污染物排放浓度及达标情况见表2.3-13，烟气及污染物排放情况见表2.3-14。

表2.3-13  锅炉烟气污染物产生及排放浓度一览表 单位：mg/m3

| 污染物种类 | SO2 | 烟尘 | NOx | 氨 | 汞及其化合物 | 烟气黑度（林格曼黑度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度 |  |  |  | 2.5 | 0.052 | -- |
| 排放浓度 | 30.48 | 8.05 | 39.74 | 1.25 | 0.01 | 1级 |
| 执行标准 | 50 | 10 | 100 | -- | 0.05 | 1级 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表2.3-14  拟建工程各工况下大气污染物排放情况一览表

| 时段 | 烟温 | 烟气排放量（万Nm3/h） | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  |  |  | 排放量（t/时段） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | 烟尘 | NOx |  | 氨 |  | 汞及其化合物 | SO2 | 烟尘 | NOx |  | 氨 | 汞及其化合物 |  |
| 供暖初期 | 323k | 41.93 | 12.26 | 2.45 | 24.51 |  | 0.3 |  | 0.0032 | 9.12 | 1.82 | 18.24 |  | 0.23 | 0.002 |  |
| 较冷期 |  | 41.93 | 15.87 | 3.17 | 31.73 |  | 0.4 |  | 0.0041 | 11.41 | 2.28 | 22.82 |  | 0.28 | 0.003 |  |
| 最冷期 |  | 41.93 | 12.78 | 3.37 | 16.67 |  | 0.5 |  | 0.0052 | 14.94 | 2.99 | 29.87 |  | 0.37 | 0.004 |  |
| 供暖末期 |  | 41.93 | 11.82 | 2.36 | 23.63 |  | 0.3 |  | 0.0031 | 8.52 | 1.70 | 17.04 |  | 0.21 | 0.002 |  |
| 合计 |  | -- | -- | -- | -- |  |  |  | -- | 43.99 | 8.80 | 87.98 |  | 1.09 | 0.011 |  |

由表中可以看出，拟建工程投产后，排放的烟尘、SO2和NOX均满足《关于加快推进燃煤机组（锅炉）超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）燃煤锅炉超低排放标准要求，汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3的标准要求。氨排放量≤0.5kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2 标准要求（采用外推法计算120m高度排气筒对应的恶臭污染物排放标准值为300kg/h）。

拟建工程年排放烟气量87984万m3/a，排放SO243.99t/a、烟尘8.80t/a、NOx87.98t/a、PM2.50.129t/a、汞0.011t/a、氨1.09t/a。

##### 2、粉尘无组织排放

拟建工程采取以下措施防止扬尘：

（1）本工程煤粉采用罐车运输至厂区，密闭卸入煤粉塔，采用密闭输送系统进入锅炉燃烧，运输、装卸及燃烧过程中均不会有扬尘产生，不会对外环境产生影响。

（2）本工程采用浓相气力输灰系统，飞灰经锅炉至布袋除尘器收集，再经仓泵输送至灰库。在整个输灰系统到灰库排灰的过程中都是在密闭状态下进行的，无二次扬尘，对外环境影响较小。本工程锅炉炉底设置水封刮板捞渣机2台，灰渣由刮板输送机直接送至密闭渣库内，无二次扬尘，对外环境影响较小。

（3）脱硫剂石灰粉采用专用罐车运输，通过气力输送系统送至粉仓，粉仓仓顶设袋式除尘器，加料斗和转运点均封闭处理，以控制物料在输送过程中外逸。

经采取措施后，厂界颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3标准要求，对周围敏感目标影响较小。

##### 3、氨无组织排放

拟建工程脱硝还原剂为尿素，考虑装置区跑冒滴漏的氨无组织排放，按尿素分解生成氨量的万分之一计，即0.002t/a。系统设置自动监测报警和喷淋冲洗装置，保证氨无组织排放浓度满足《恶臭染物排放标准》（GB14554-1993）表1 二级标准限值（1.5mg/m3）要求。

（三）营运期废水污染源产生、治理及排放情况

##### 1、废水的产生和治理措施

拟建工程产生的废水为工业废水，主要包括化学水处理废水、锅炉排污水、循环冷却排污水及脱硫系统废水等。

循环冷却排污水是为保持冷却水系统的水质稳定而外排的废水，废水中主要为盐类和少量悬浮物，全部回用作脱硫系统补充水；脱硫系统废水采用中和沉淀工艺处理后大部分循环使用、剩余部分回用于冲洗喷洒用水不外排。

锅炉运行过程中需不断从锅炉上锅筒盐浓度最大的地方将炉水排出，以防止炉水含盐量及杂质含量过高，产生的带有较多盐分和水渣的废水为锅炉排污水，该部分废水水质较好，部分回用于脱硫系统补充水；化学水处理废水是锅炉补给水处理装置产生的浓盐水，属于净下水。

##### 2、废水的排放

拟建工程废水经厂内污水处理站处理后排入市政管网（市政管网配套后）。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉（HJ991-2019）》，采用类比法进行核算。拟建工程废水年排放量为17568t/a。

（四）营运期噪声污染源产生及治理情况

#### 1、噪声源情况

拟建工程主要噪声源见表2.3-15。

表2.3-15  拟建工程主要噪声源强表

| 设备名称 | 数量 | 位 置 | 噪声值 dB(A) | 治理措施 | 降噪后噪声dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉本体 | 2 | 全封闭锅炉房 | 75 | 厂房隔声、减震、消声 | 60 |
| 一次风机 | 2 | 全封闭锅炉房 | 90 |  |  |
| 二次风机 | 1 | 全封闭锅炉房 | 90 |  |  |
| 三次风机 | 1 | 全封闭锅炉房 | 90 |  |  |
| 补水泵 | 1 | 全封闭锅炉房 | 80 |  |  |
| 热水循环泵 | 1 | 循环泵房 | 90 | 厂房隔声、减震、消声 | 65 |
| 煤粉输送泵 | 1 | 煤粉塔顶，露天 | 85 | 隔声罩、减震、消声 | 65 |
| 输灰用罗茨风机 | 1 | 露天 | 88 | 隔声罩、减震、消声 | 65 |
| 灰库除尘器引风机 | 1 | 灰库顶，露天 | 93 | 隔声罩、减震、消声 | 65 |
| 脱硫循环泵 | 2 | 脱硫车间 | 90 | 车间隔声，减震 | 65 |
| 浆液转移泵 | 1 |  | 83 |  |  |
| 真空泵 | 1 |  | 98 |  |  |
| 脱硝用离心泵 | 1 | 脱硝平台 | 82 | 隔声罩、减震、消声 | 65 |

#### 2、噪声防治措施

工程将从以下几方面控制噪声污染：

①从治理噪声源入手，选用符合噪声限值要求的低噪音设备；或者在订购设备时，作为技术参数向厂家提出要求。

②重视锅炉排气阀、灰库风机等高架源的治理，在一些必要的设备（如风机等）上加装消音、隔音装置及减振基础等，如对风机安装隔音罩及安装阻抗复合式消声器，同时，根据实际情况，对上述装置采取减振、隔声等措施。

③尽量将管道埋进地下，在设备管道设计中，采用软接头和低噪声阀门等，并注意管道走向及连接角度，以降低再生噪声。

④应尽量将噪声源控制在厂房内，风机、循环水泵及大型泵类等高噪声设备采用室内布置，室外布设时应加装隔声间。保证室内及隔声间封闭，且设计过程中提前考虑通风问题，减少开窗、开门等造成的噪声污染。

⑤控制室及主控室设置隔声窗、隔声门，室顶装吸音材料，进行隔声和吸声处理，降低室内噪声和对外环境的影响。

⑥在总平面设计中，注意进行噪声源规划、合理布局，高噪声设备应尽量远离厂界布置，在厂区、厂界围墙内外广泛设置绿化带，进一步降低噪声污染。

⑦加强运输车辆管理，合理安排运输时间及路线，不应在夜间（22：00～6：00）运输。

⑧加强生产设备与环保设施的管理，将所有防噪及降噪措施落到实处。

（五）营运期固体废物产生及治理情况

1、一般固废

拟建工程产生的一般固废为锅炉燃煤灰渣及脱硫石膏。锅炉灰渣及脱硫石膏均外售建材公司综合利用。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉（HJ991-2019）》，采用物料衡算法进行核算，公式如下：

（1）灰渣产生量

Ehz=R×（Aar100+q4×Qnet,ar100×33870）

式中：

Ehz—核算时段内灰渣产生量，t；

R —核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar—收到基灰分的质量分数，％；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，％；

Qnet,ar—收到基低位发热量，kJ/kg。

（2）脱硫副产物（脱硫石膏）

E=MF×ES64×（1-Cs100）×Cg100

ES=2×K×R×（1-q4100）×ηs100×Sar100

式中：

E—核算时段内脱硫副产物产生量，t；

MF—脱硫副产物摩尔质量；

ES—核算时段内二氧化硫脱除量，t；

64—二氧化硫摩尔质量；

Cs—脱硫副产物含水率，％，副产物为石膏时含水率一般≥10%；

Cg—脱硫副产物纯度，％，副产物为石膏时纯度一般≥90%。

2、危险废物

根据鲁环办函[2016]141号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》对工程产生的固体废物进行分析可知，拟建工程运行过程中，会有SCR脱硝系统失活后的废催化剂（HW50）、机修及设备维护产生的废润滑油（HW08）、化水处理系统达到更换年限后产生的废树脂（HW13）等危险废物产生。SCR脱硝系统催化剂一般使用年限在3a左右，化水处理系统树脂一般使用年限在10a左右。以上危险废物均须妥善收集暂存后委托有危险废物处置资质单位进行安全处置。厂区设危废暂存间1座，位于厂区西北部，规格为14m×8m×6m、地面采用20cm厚混凝土进行防渗处理，并设置相应的识别、警示标志，并配备专人进行管理，对可能产生的危险废物实行分类收集后暂存。

拟建工程固废产生、贮存及处置方式见表3.2-21。

表3.2-21  工程固废产生情况一览表

| 固废种类 | 单位 | 产生量 | 固废性质 | 厂内暂存方式 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰渣 | t/a | 1760 | 一般固废 | 灰库及渣库 | 外运作为建筑原材料利用 |
| 脱硫石膏 | t/a | 400 | 一般固废 | 石膏库 |  |
| 废脱硝催化剂 | t/3a | 23 | 危险固废 HW50废催化剂 | 危废暂存间 | 资质单位处置 |
| 废矿物油 | t/a | 0.1 | 危险固废 HW08 |  |  |
| 废树脂 | t/10a | 0.56 | 危险固废 HW13 |  |  |

### 十一、非正常工况下污染物排放

非正常工况指锅炉启动、停炉以及故障等引起的污染物防治设施不能同步投运或达不到应有治理效率等状况。企业非正常工况下污染物排放主要表现在烟气净化设施非正常运行下污染物的异常排放。由于已配套安装烟气在线监测装置，一旦超标能够及时发现异常情况，并通过调整运行参数或停机检修尽快解决，不会造成长时间污染。

本次按SCR脱硝反应器1层催化剂失活、脱硫反应塔1层喷淋失效、袋式除尘+湿式电除尘一套除尘器发生事故考虑，脱硫、除尘、脱硝效率取80%、95%、60%，计算非正常排放污染物源强见表3.2-22。

表3.2-22  非正常工况废气排放一览表

| 工况 | 烟气量(万Nm3/h) | 污染物 | 排放浓度（mg/Nm3） | 排放量（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非正常工况 | 11.16 | SO2 | 90 | 10.0 |
|  |  | 烟尘 | 340 | 37.9 |
|  |  | NOx | 80 | 8.9 |

#### 企业将对锅炉操作人员定期进行岗位培训，严格执行各项操作规程，加强烟气处理设备的维护等环保管理措施，以防止非正常工况的发生。

### 十二、拟建工程“三废”排放量汇总

拟建工程污染物排放汇总见表3.2-23。

表3.2-23  拟建工程污染物排放量汇总表

| 类别 | 污染物 | 排放量（t/a） |  | 防治措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 17568 |  | 厂区污水站处理 | 市政管网（配套后） |
|  | COD | 0.95 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0.07 |  |  |  |
| 废气 | 废气量 | 23021.6万m3/a |  | -- | 120/Ф5.7m烟囱 |
|  | SO2 | 11.55 |  | 石灰-石膏湿法脱硫 |  |
|  | 烟尘 | 0.83 |  | 袋式除尘+湿式静电除尘 |  |
|  | NOX | 23.02 |  | 低氮燃烧+SCR脱硝 |  |
|  | 一次PM2.5 | 0.012 |  | 袋式除尘+湿式静电除尘 |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.001 |  | 袋式除尘+SCR脱硝+湿法脱硫+湿式静电除尘 |  |
| 固废 | 灰渣 | 1760 | 0 | 临时存放在灰库内 | 外运作为建筑原材料利用 |
|  | 脱硫石膏 | 400 | 0 | 临时存放在渣库内 |  |
|  | 废脱硝催化剂（HW50） | 23t/3a | 0 | 临时存放在厂内危废暂存间内 | 资质单位处置 |
|  | 废矿物油（HW08） | 0.1t/a | 0 |  |  |
|  | 废树脂（HW13） | 0.56t/10a | 0 |  |  |

## 第五节    清洁生产分析

### 一、清洁生产概述

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。将清洁生产纳入环境影响评价制度中，可使环境影响评价制度更加完善，在预防和控制污染方面发挥更大的作用。

清洁生产包括的内容：

（1）清洁的能源。包括常规能源的清洁利用，可再生资源的利用，再生能源的开发；各种节能技术等；

（2）清洁的生产工艺过程。包括尽量少用、不用有毒有害的原料，保证中间产品的无毒、无害；减少生产过程中各种危险因素；采用少废、无废的工艺和高效的设备；进行物料再循环；完善管理等；

（3）清洁的产品。指节约原料和能源，利用二次资源作原料的产品；产品在使用过程中及使用后不会危害人体健康和生态环境；易于回收、复用和再生的产品等；

清洁生产不但要有技术上的可行性，而且要有经济上的可盈利性，能够体现经济效益、环境效益和社会效益的统一，这是在市场经济条件下清洁生产得以实现并能够不断发展的前提条件和生命线。

本工程清洁生产分析评价主要从原料和产品、生产工艺和设备情况、资源消耗、污染物排放及水的优化措施等方面分析评价本工程是否满足清洁生产要求。

### 二、清洁生产分析

（一）原料及产品

拟建工程所用的主要原料是煤粉，煤质能够满足《山东省“工业绿动力”计划实施方案》（鲁经信资[2015]257号）附件一“2015年山东省高效煤粉锅炉示范工程申报指南”中煤粉的质量必须达到的技术指标，该指标同时满足济政发[2015]18号《济南市人民政府关于禁止销售燃用高硫分高灰分商品煤的通告》中“本市行政区域内商品煤硫分（St,d）≤0.6%、灰分(Ad) ≤15%”的相关规定，该煤质较好，属于高效煤。工程直接采用密闭罐车外运煤粉，利用厂内煤粉塔储存，减少制粉过程，避免存储粉尘和制粉噪声产生。扩建工程原料的源头具有较好的清洁性。

煤粉罐车

煤粉塔

拟建工程采用的脱硫剂为氧化钙，含量大于90%，满足《火电厂烟气脱硫工程技术规范 石灰石/石灰-石膏法》（HJ/T179-2005）中“纯度应高于85%”的要求，利用储仓贮存，避免粉尘产生。脱硝剂尿素是常用肥料，运输、储存中无需考虑安全及危险性，清洁水平较高。工程充分利用水资源，实现了“一水多用、循环多次再利用”，节省了大量水资源。

拟建工程产品是热水，本身不具有污染性，在使用过程中也不会造成其它污染，且在整个使用周期中包括输送、使用直至报废过程均对环境影响较小。工程产生的副产品灰渣和脱硫石膏不含有毒有害物质，全部回用作建材生产原料，符合清洁生产的要求。

（二）生产工艺和设备

1、锅炉选型

本工程设计在保证热源厂安全可靠运行的前提下，突出经济性、合理性和先进性，以经济效益为中心，采用成熟先进的设计思路，采用有利于提高热源厂综合水平、减员增效的设计方案，最大限度地降低工程造价，节约用地、用水，降低消耗和运行管理成本。

拟建工程采用高效雾化煤粉锅炉，被列入国家发改委编制的《国家重点节能技术推广目录（第三批）》第二项（国家发改委2010 年第33 号公告），该系统具有以下特点：

（1）环境友好：自动气力输送供煤，排灰，整个系统密闭运行，无粉尘跑冒；

（2）高效节能：煤粉燃烧充分、专用煤粉锅炉运行效率高，比传统燃煤锅炉节煤20%，功率较大设备采用变频控制，节电明显；

（3）洁净排放：采用低NOx燃烧器，温度场均匀，避免局部高温燃烧产生大量的NOx。

煤粉炉燃烧器

（4）安全可靠：锅炉采用可靠的点火、熄火联锁保护及自动吹扫程序，防止爆燃；煤粉塔采用静电接地及CO2保护等措施，防止煤粉自燃和爆炸；

（5）操控简单：点火只需30s，切断煤粉供应即可停炉，实现即开即停；系统全自动智能监控、调整运行参数，降低劳动强度及人为因素影响，使系统处于最佳运行状态；

（6）节约用地：锅炉系统无堆煤场和灰渣场，占地面积少。

拟建工程煤粉炉和现有链条炉对比分析见表8.2-1。

表8.2-1  拟建工程煤粉炉和现有链条炉对比分析

| 项目 | 现有链条炉 | 改扩建煤粉炉 |
| --- | --- | --- |
| 燃料 | 燃料为动力煤，供应充足，热值低、硫份高、灰分大、运输及上煤过程污染严重，环保控制严格不便于市区运输。 | 燃料为煤粉，供应充足，低硫、低灰，灌装运输、一次风机送燃烧，整个过程密闭干净，是洁净环保燃料。 |
| 装机容量 | 总体设备复杂，特别是储煤场、储渣场、输煤系统占地面积大。 | 高效雾化煤粉锅炉设备简单，占地面积小，无储煤场、储渣场、煤粉为灌装储存，罐车自带空气输送设备，不设供煤粉车间。 |
| 占地面积 | 占地面积大。 | 占地面积小。 |
| 点火方式 | 原煤运输，点火时间长。 | 采用床下油点火，点火时间短。可频繁点火。 |
| 运行 | 热效率低，燃尽率低，脱硫成本高，所需生产运行人员多，管理费用增加，附属系统复杂，检修费用高。 | 热效率高，燃烬率高，自动化程度高，运行稳定，工艺简单，操作简便，运行人员少，劳动强度低，检修费用低。 |
| 节能 | 锅炉燃烧效率83%左右，热负荷调节性50%~110% | 锅炉燃烧效率大于90%，热负荷调节性30%~100% |
| 环保 | 固体及粉体运输，储煤场、储渣场二次污染严重。 | 煤粉灌装储存，管道输送，无二次污染。煤粉含硫量低，脱硫简单，低温燃烧，生成NOx量较小。锅炉烟尘原始排放浓度小，除尘器的工作负荷小。 |

由表中可以看出，高效雾化煤粉锅炉在综合投资，运行及初投资费用与链条式燃煤锅炉相比稍高；但其突出优势主要体现在节能环保、运行调节灵活性以及建设占地上。

2、 其它工艺设备方案

本项目在建设过程将采取有效的清洁生产技术、工艺和布局，使热源厂具备清洁、文明的生产条件：

（1）厂区总平面布置在工程总体规划基础上，利用现有厂区进行设计，节约用地，并体现新工艺、新布置的特点。

（2）采用成熟可靠的炉外石灰-石膏湿法烟气脱硫工艺，使SO2排放降低96%以上，降低排放总量。

（3）采用高效的袋式除尘+湿式静电除尘工艺，湿法烟气脱硫工艺可进一步去除烟尘，确保除尘效率能够满足99.94%，使烟尘排放量进一步降低。

（4）全厂工业废水考虑回收利用，节省了新鲜水消耗，不会对周围地表水产生影响。

（5）厂区内设置灰库及渣库，粉煤灰外运采用密闭方式，避免二次污染。

（6）对各车间控制室均采取隔音、消声、吸声等防噪措施，原辅材料运输路线选线时避让周围的敏感目标，降低对敏感点噪声环境的影响。

（7）在主要水管道上设置流量控制阀，以便于水量平衡，合理用水，节约水资源。

拟建工程生产工艺及设备符合清洁生产要求。

（三）资源消耗及污染物排放指标

1、资源消耗指标

《供热综合能耗限额》（山东省地方标准DB37/778-2007）区域供热锅炉－蒸汽锅炉2010年供热标准煤耗为55.5kg/GJ，全国大型集中供热锅炉房平均供热标煤耗55kg/GJ，本工程燃煤供热标准煤耗38.9kg/GJ，低于山东省区域供热锅炉房能耗限额和全国大型集中供热锅炉房平均水平，清洁生产水平处于国内先进水平。

2、耗和排污情况分析

拟建工程采用先进成熟的生产工艺，在生产过程中的各环节均采取了有效措施，以达到节能降耗及减少污染物排放的目的。

对其总体分析如下：

(1)本工程本着循环经济的思想，产生的灰渣及脱硫石膏全部综合利用作建材的生产原料，实现了废物的循环利用，根据协议，能够做到100%利用。

(2)本工程本着节约用水的原则，对清洁排污水尽量回用减少外排，从而有效减少了新水的消耗量和废水的排放量。

(3)本工程在设备选型时，尽量选择节能、节电、低噪设备，首先选用国家推荐的节能产品，如采用节能型风机、水泵和电机等，使得整个生产过程高度自动化、连续化、密闭化，以降低能耗。

(4)根据设备及管道保温技术通则，对热水管道均选择良好的保温材料并严格施工，减少热量损失。

(5)热源厂的能耗和排污指标进行定量分析如下：

①煤耗：本项目供热标煤耗为38.9kg/GJ，锅炉热效率为91%；

②水耗：本项目耗水量为16.7m3/h，属同行业较低水平；

③排污指标：热源厂是废气、固废产生大户，同时也是耗水、耗能大户。清洁生产最终使热源厂生产末端外排的废气、废水污染物以及固废量最小。

扩建热源厂投产后，燃煤烟气SO2、烟尘、氮氧化物均满足《关于加快推进燃煤机组（锅炉）超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）燃煤锅炉超低排放标准要求，汞及其化合物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3的标准要求，同时对废水采取循环利用措施。从数据可以看出，单位热负荷的SO2、烟尘排放量以及废水的单位排放量均较低。工程产生的固废全部综合利用，在正常情况下灰渣综合利用率为100%，符合清洁生产的要求。

### 三、清洁生产小结

从以上分析可以看出，拟建工程使用的原料清洁程度较好，产品属于清洁的二次能源；生产工艺具有国内先进水平；所选用的设备具有国内外中等以上水平；能耗、物耗较低。废气中污染物排放浓度均低于国家排放标准；废水尽量回用减少外排，新鲜水消耗量较低；灰渣及脱硫石膏全部回用作为建材原料。本工程总体符合清洁生产的要求。