# 第二章    工程分析

## 第一节    建设单位及项目概况

### 一、建设单位概况

济南热力集团有限公司（简称“济南热力”）是隶属于济南城市投资集团有限公司的市属国有独资大型供热企业，主要承担济南市朝山街以东地区及济阳、商河、章丘三区县的供热任务。集团公司注册资本6亿元，资产总额107.21亿元，现有职工2384人，供热开户面积12614.19万m3（其中用户面积12597.51万m3，自用面积16.68万m3）。集团公司下辖16个子公司、2个接管公司，换热站1138座，供热管网3283公里，拥有四座热源厂（莲花山、轻化、唐冶、浆水泉热源厂），二座热电厂（东新、东盛热电厂）；燃煤锅炉22台，登记燃煤锅炉总容量2110t/h，大型燃气锅炉总容量330t/h，合计2440t/h，工业用户70 家。经过多年发展，集团公司已经成为集热力生产、供应、服务，热力技术开发、咨询、应用，供热设施建设、维修及售电于一体的综合性大型企业。

济南热力唐冶热源厂位于济南市唐冶片区西北部，西临机场路，北靠胶济铁路，占地90亩。设计供热范围为济南东部新城，西至济南东绕城高速，东至科新路和围子山北麓，南至经十东路，北至胶济铁路，供热面积8.0平方公里区域。

厂区地理位置见图2.1-1。

### 二、现有工程概况及环保执行情况

2012年，济南热力规划建设“唐冶热源厂及配套管网工程”，建设内容为7×70MW高温链条式热水锅炉及配套供热管网，设计一期工程建设3台锅炉及配套设施，二期扩建4台锅炉及配套设施。2012年12月，该项目环境影响报告书获济南市环保局批复（济环字[2012]237号）。2014年11月， 2×70MW链条炉、配套设备及配套供热管网基本建成，并于2019年3月完成竣工环保自主验收。

2016年，为了贯彻《关于加快推进燃煤机组（锅炉）超低排放的指导意见》（鲁环发〔2015〕98号）要求，济南热力决定建设“燃煤锅炉淘汰、超低排放改造及散煤整治项目（唐冶热源厂等七个热源厂部分）”，其中对唐冶热源厂现有2×70MW链条炉加装SCR脱硝和湿电除尘装置，进行超低排放改造。2016年5月，该项目环境影响报告表获济南市环保局批复（济环报告表[2016]21号）；2018年11月，该项目通过济南市历城区环保局竣工环保验收。

建设单位现有工程汇总及环保执行情况见表2.1-1。

### 三、拟建项目背景及工程概况

（一）项目背景

唐冶热源厂设计供热范围为济南东部新城西至济南东绕城高速，东至科新路和围子山北麓，南至经十东路，北至胶济铁路，供热面积8.0平方公里区域。2014年，济南热力与华电章丘发电有限公司签订了合作及供用热协议，自2014年至今，该区域供热负荷由章丘电厂DN1400长输管网提供；唐冶热源厂现有2×70MW链条炉作为长输管网的调峰热源使用。

根据项目申请报告，随着唐冶新区和济钢片区的建设发展，近期至2022 年将新增580万平方米建筑供热需求，远期至2030 年底将有1381 万平方米供热缺口，供热需求迫切。

目前，章丘电厂DN1400长输管网已接近满负荷，其扩建锅炉将优先满足章丘区新增供热负荷；唐冶热源厂附近莲花山热源厂（距东北侧唐冶新城热负荷区约4km）与唐冶片区海拔高度相差较大，若用其供热，热力管道和用户均面临超压风险；唐冶热源厂附近东盛热电厂（距西侧唐冶新城热负荷区约3km）已满负荷运行，末端供热管径DN300，远不能满足唐冶新城热负荷。

因此，根据热负荷增长的实际情况，须对唐冶热源厂进行改扩建，解决济南东部唐冶片区采暖民生的供热发展需求。由于链条炉存在热效率及燃尽率低，燃料热值低、硫份高、灰分大，运输、存储、上煤过程存在扬尘污染等缺点，故本项目改建为高效煤粉流化热水锅炉，其燃烧效率高、热损失小，后续环保工艺相对简单，全系统密闭运行，具有更好的经济效益。

（二）工程概况

本项目拟在现有厂区预留位置新建2×116MW高效煤粉流化热水锅炉，同时新建与热水锅炉配套的热力系统、燃烧系统、除灰渣系统、化学水处理系统、电气系统、热工控制系统、锅炉烟气处理系统以及采暖通风等配套公用辅助生产系统等。项目投运后，现有2×70MW链条炉作为章丘长输管网的调峰热源，或作为新建2×116MW煤粉锅炉故障或检修时备用。

#### 表2.1-1    现有工程建设内容及环保执行情况表

| 项目名称 |  | 项目主要建设内容 | 环评批复时间、部门及文号 | 竣工环保验收情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现有项目 | 唐冶热源厂及配套管网工程 | 建设7×70MW 的高温链条式热水锅炉及配套供热管网。计划一期工程建设3台锅炉及配套设施，二期扩建4台锅炉及配套设施。辅助及公用工程包括供水排水系统、除灰渣系统、热力管网系统，贮运工程包括原煤和灰渣等的贮存和运输；环保工程包括烟气治理及排放、粉尘尘源的控制、废水的治理和固废的处置及厂区的生态建设内容等。 2014年11月， 2×70MW链条炉、配套设备及配套供热管网基本建成。 | 2012年12月 济南市环保局 济环字[2012]237号 | 2019年3月 2×70MW链条炉及其配套设施完成竣工环保自主验收 |
|  | 燃煤锅炉淘汰、超低排放改造及散煤整治项目（唐冶热源厂部分） | 对现有2×70MW链条炉加装SCR脱硝和湿电除尘装置，进行超低排放改造。 | 2016年5月 济南市环保局 济环报告表[2016]21号 | 2018年11月 通过济南市历城区环保局竣工环保验收 |

## 第二节    现有项目工程分析

本节引用已批复的《济南热力有限公司唐冶热源厂及配套管网工程环境影响评价报告书》（批复文号济环字[2012]237号）、《济南热力有限公司燃煤锅炉淘汰、超低排放改造及散煤整治项目（唐冶热源厂等七个热源厂部分）环境影响报告表》（批复文号济环报告表[2016]21号）相关内容，并结合实际建设情况，介绍现有工程内容。

### 一、工程概况及项目组成

现有工程组成包括主体工程、公用工程、贮运工程和环保工程等，项目组成情况见表2.2-1。

#### 表2.2-1    现有工程环评及实际项目组成表

| 项目 |  | 环评建设内容（一期+超低改造） |  | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 燃烧系统 | 锅炉型号：3台DHL70-1.6/130/70-AⅢ链条热水炉 给煤系统：每台锅炉设置1标煤仓，单个煤仓容积为280m3。 锅炉排渣：采用水力除渣，采用工业回收水作为冷却水源，炉渣经锅炉溜渣管排至地下水槽，经联合除渣装置至渣库回收利用。 配风系统：每台炉设1台鼓风机。 |  | 锅炉型号：2台DHL70-1.6/130/70-AⅢ链条热水炉 给煤系统：每台锅炉设置1标煤仓，单个煤仓容积为280m3。 锅炉排渣：采用水力除渣，采用工业回收水作为冷却水源，炉渣经锅炉溜渣管排至地下水槽，经联合除渣装置至渣库回收利用。 配风系统：每台炉设1台鼓风机。 |
|  | 热力系统 | 供回水系统：采用母管制，循环水泵采用3台电动泵，1大2小 补水系统：采用补水定压方式，采用变频控制，补水泵共2台； 锅炉排污放水系统：锅炉排污扩容器1台； 取样冷却水系统：取样冷却水与工业水是一个系统，冷却水来自工业水经取样冷却器后，回到工业水系统，取样冷却器配置9台；软化水泵2台；热控系统。 |  | 供回水系统：采用母管制，循环水泵采用3台电动泵，1大2小； 补水系统：采用补水定压方式，采用变频控制，补水泵共2台； 锅炉排污放水系统：锅炉排污扩容器1台； 取样冷却水系统：取样冷却水与工业水为一个系统，冷却水来自工业水经取样冷却器后，回到工业水系统，取样冷却器配置1台；软化水泵2台；热控系统。 |
| 辅助 工程 | 热力管网系统 | 管网均采用直埋敷设方案，热力管接至各热用户厂界建设红线处。 |  | 供热区域内供热管网已建成。 |
|  | 除灰渣系统 | 炉灰由LD型浓相气力输送泵系统、空气压缩机供气系统、输灰管道、卸灰阀，仓泵送至灰库；炉渣经重型框链除渣机送至渣池，斜皮带运至渣仓，灰渣外卖综合利用。 |  | 气力除灰、机械除渣，灰渣外运综合利用。 |
| 公用工程 | 供水系统及化学水系统 | 采用市政供水，本项目新建化水间，采用“机械过滤+全自动软化器+除氧器工艺”；设生水泵2台，除氧水泵2台。 |  | 供水水源为厂内自备井，已取得取水许可。化水车间采用“机械过滤+全自动离子交换器+除氧器”工艺；设生水泵2台，除氧水泵2台。 |
|  | 供电 | 由济南市供电局提供。 |  | 由济南市供电局提供。 |
| 储运 工程 | 燃料来源 | 设计煤种主要为山东荣祥煤炭有限公司提供。 |  | 燃料外购自山东荣祥煤炭有限公司。 |
|  | 原煤运输 | 采用现有公路运输方式，不涉及厂外道路建设。 |  | 采用公路运输。 |
|  | 原煤贮存 | 新建干煤棚，占地面积5400m2，堆高10m，最大贮存量约15000吨。 |  | 干煤棚为全封闭式，长186m、宽30m、高18m，堆高10m，最大贮存量约15000吨。 |
|  | 灰渣贮存 | 灰渣分除，新建全封闭式灰库1座、渣仓1座。 |  | 灰渣分除，灰库、渣仓容积分别为100、500m3，均为全封闭式。 |
|  | 石膏贮存 | 临时存放于渣仓内。 |  | 临时存放于渣仓内，外售综合利用。 |
| 环保 工程 | 废气治理和 排放系统 | 除尘系统 | 袋式除尘器+湿式电除尘器，综合除尘效率≥99.92%，共3套。 | 袋式除尘器+湿式电除尘器2套，烟气排放满足颗粒物≤10mg/m3要求。 |
|  |  | 脱硫系统 | 石灰石-石膏法脱硫，脱硫效率≥98.2%，共3套。 | 石灰-石膏法脱硫，脱硫塔2座，烟气排放满足SO2≤50mg/m3要求。 |
|  |  | 脱氮系统 | 低氮燃烧器+SCR脱硝，脱硝效率≥85%，共3套。 | 低氮燃烧器+SCR脱硝系统2套，烟气排放满足NOx≤100mg/m3要求。 |
|  |  | 烟囱 | 高120m，出口内径5.2m，钢筋混凝土框架结构，砖墙围护，内衬用耐酸砂浆砌筑耐酸砖。 | 高120m，出口内径5.2m；建设永久采样监测孔，并安装在线自动监测设备。 |
|  | 废水系统 | 工业废水全部回用，少量生活污水经一体化装置处理达标后回用（市政管网配套前）或排入市政管网（市政管网配套后） |  | 生产废水经厂区污水处理站处理后全部回用；生活废水经厂内污水处理站处理达标后通过市政管网（配套后）排入唐冶新区污水处理厂继续处理。 |
|  | 事故水池 | 事故状态考虑用蓄水池调整，在厂区内设置贮水量1000 m3，以满足厂内的生产调节和消防用水需要，设有联合泵房。 |  | 蓄水池容积800m3。 |
|  | 噪声治理 | 采用吸声、隔声和降噪等措施。 |  | 采用吸声、隔声和降噪等措施。 |
|  | 水土及生态 | 厂内设置绿化系统，设挡土墙等水土流失预防措施。 |  | 厂内设置绿化系统，设挡土墙等水土流失预防措施。 |

### 二、总平面布置及合理性分析

（一）总平面布置

现有厂区总占地面积约5hm2，厂区主要分为办公生活区、生产区、物料储存区三个区域，动静分离、脏净分离。其中办公区位于厂区北侧，包括济南东部部城区供热中心、客服中心等；生产区包括锅炉房主厂房，炉后向南依次布置SCR脱硝设施、除尘器、脱硫设备、引风机、烟道及烟囱；物料储存区为灰库、渣仓和干煤棚，干煤棚位于厂区南侧；生活区位于厂区东北部，包括职工倒班宿舍及食堂等，满足城市环保、规划、消防及供热需要。蓄水池布置于办公楼东侧。

现有厂区平面布置见图2.2-1。

（二）总平面布置的合理性分析

现有工程平面布置从方便生产、安全管理和保护环境等方面进行综合考虑，具体分析如下：

1、整个厂区设有两个门，其中北门为正门是人流入口，厂区西侧设门主要用于物流入口。实现人物分流，方便管理及生产。

2、办公区位于厂区北部，生活区位于东南部，主生产区均布置于厂区中部，各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率。

3、厂前区位于厂区北部，距生产区有一定的距离，因此，厂前区受生产区各污染因素的影响较小，保证厂前区安静、卫生、优美的环境。

4、生产区避开了办公区和生活区的的上风向，灰渣贮存和干煤棚偏离办公区主导风向的下风向，产尘点不会对办公区造成影响，从外环境保护来看，布局较合理。

5、厂区紧靠绕城高速（最近距离200m）和胶济铁路（最近距离260m），且厂区周围建设居住小区，景观影响不可避免，，厂区内在空地尽量绿化，各建构筑物进行外观美化设计，保持厂区内清洁卫生，将景观影响降至最小。

综上所述，本工程厂区平面布置考虑了厂区内生产、生活环境的功能区分工，并对烟尘产生源采取了防治措施，从对厂区内影响的角度基本合理。但厂内噪声、扬尘有可能对周围敏感目标产生不利影响，因此必须对各污染因素采取了有效的防治措施，避免各污染因素对厂区和厂区附近环境的影响。

### 三、工艺流程及产污环节

（一）工艺流程

1、输煤系统

本工程不采用预先筛分和破碎。输煤栈桥采用双路带式输送机输送。带式输送机通廊为全封闭式结构。其输煤系统原则工艺流程如下：

输煤汽车→电子地磅→干煤棚→装载机→除铁器→No.1 带式输送机→给煤机→地下煤斗→No.2 带式输送机→卸料小车→煤仓→锅炉（分层给煤装置）

2、燃烧系统

本工程采用链条炉，每台锅炉设置一台鼓风机，鼓风通过锅炉底部钢制风道由炉排下部均匀进入，以保证燃烧层充分、均匀燃烧。部分未燃尽的可燃气及被气流吹起的细粒燃料在燃烧层上部的炉膛空间继续燃烧。锅炉烟气从本体引出后，经袋式除尘器、风机、脱硫塔及湿式电除尘器送入120m高的烟囱高空排放。锅炉炉底渣和除尘灰除，炉底渣经除渣机输送至除渣沟，然后临时存放在渣仓，除尘灰进入灰库，待外运综合利用。

3、热力系统

供回水系统：锅炉的供回水系统采用母管制。采暖70℃的回水，经除污器进入DN1100回水母管。通过热网循环水泵加压送入热水锅炉。供水经热水锅炉加热到到130℃，由锅炉出口进入供水母管，由管道送到热用户完成一个供回水循环过程。

补水系统：自来水加压泵站来的水经软水器软化和除氧器除氧后至除氧水箱。补水自除氧水箱来，经补水泵，接至循环水泵的入口母管；为确保供、回水系统稳定运行，维持系统静压，系统采用补水定压方式，补水控制采用变频控制系统。

4、脱硫系统

本期工程设计采用石灰—石膏炉外湿法烟气脱硫工艺，脱硫系统一炉一塔，主要由吸收剂制备系统、SO2吸收系统、烟气系统、石膏脱水系统、脱硫剂制备系统、脱硫废水处理等系统组成。不设置旁路烟道和GGH，烟气脱硫后进入湿式电除尘器。

锅炉原烟气经引风机进入吸收塔。塔内烟气上升，与喷淋下来的石灰浆液逆向接触洗涤，烟气中的SO2与石灰浆液发生化学反应，生成亚硫酸钙，汇于吸收塔下部的浆池。由氧化风机向浆池送入空气，使亚硫酸钙氧化为硫酸钙（石膏），再用石膏浆液排出泵送入石膏处理系统进行脱水、固化处理。脱硫后的烟气经除雾器除去携带的微小液滴后排入烟囱。脱硫过程中反应方程式如下：

CaO+ H2O=Ca（OH）2

Ca（OH）2＋SO2=CaSO3·H2O

2CaSO3·H2O＋O2＋2H2O=2CaSO4·2H2O

5、除灰渣系统

除渣系统：锅炉炉渣采用水力冲渣冷却，冷却后的底渣经框链除渣机输送至渣仓，由汽车外运。本工程配套建设500m3的钢筋混凝土渣仓。

除灰系统：本工程每台炉选用一套布袋除尘器+湿式电除尘器，加之湿法脱硫有一定的除尘效率，综合去除效率为99.92%。本工程采用气力除灰方式，袋式除尘器收集的灰由仓泵输送至灰库。气力除灰系统配置由LD型浓相气力输送泵系统、空气压缩机供汽系统、输灰管道、灰库系统及控制系统组成。除灰系统均采用程序控制。本工程配套建设100m3的钢制灰库，灰库下接两个落灰口，分别接双轴湿式搅拌机及散装机；灰库顶部设有压力释放阀、高位料位计、布袋除尘器等设施。

6、厂外主要物料运输方案

本项目运入物料主要为煤炭和脱硫剂，运出物料主要为锅炉灰渣、脱硫石膏和生活垃圾等固废。工程燃煤来自山东荣祥煤炭有限公司，采用汽车公路运输，运输路径为工业北路-唐冶中路-叔宝街-机场路。

（二）产污环节

现有工程废气产生环节主要是锅炉燃煤产生的烟气。

废水产生环节是生产废水和生活废水；生产废水主要包括含油废水、化水车间废水、锅炉排污水、脱硫废水、湿式电除尘排污水等。

噪声源主要是锅炉鼓风机、引风机、机泵等噪声及锅炉吹管、排气等偶发噪声。

固体废物主要包括锅炉产生的灰渣、废机油，脱硫系统产生的脱硫石膏，化水车间产生的废离子交换树脂等。

现有工程生产工艺流程及产污环节见图2.2-2及表2.2-2。

表2.2-2 现有热电项目产污环节及污染物排放去向情况

| 项目 | 污染物 | 产污环节 | 污染物组成 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输煤 过程 | 废气 | 燃煤装卸 | 粉尘 | 无组织排放 |
|  |  | 燃煤输送 | 粉尘 |  |
|  |  | 燃煤破碎 | 粉尘 |  |
|  |  | 脱硫剂装卸 | 粉尘 |  |
|  |  | 灰渣装卸 | 粉尘 |  |
|  | 噪声 | 燃煤装卸 | 噪声 | -- |
|  |  | 燃煤输送 | 噪声 | -- |
|  |  | 燃煤破碎 | 噪声 | -- |
|  |  | 脱硫剂输送 | 噪声 | -- |
|  |  | 灰渣输送 | 噪声 | -- |
| 锅炉及机组运行 | 废气 | 烟囱排放 | SO2、NOx、烟尘、汞及其化合物、氨 | 有组织排放 |
|  | 废水 | 生产废水 | pH、SS、盐类 | 经厂区污水处理站处理后全部回用 |
|  |  | 生活污水 | COD、BOD、氨氮、SS | 经厂区污水处理站处理后排入市政管网 |
|  | 噪声 | 鼓风机鼓风、引风机、锅炉等 | 噪声 | -- |
|  | 固废 | 炉灰 | -- | 外运综合利用 |
|  |  | 炉渣 | -- |  |
|  |  | 脱硫石膏 | -- |  |
|  |  | 生活垃圾 | -- | 环卫部门统一清运 |
|  |  | 废旧布袋 |  | 由生产厂家回收 |
|  |  | 废离子交换树脂 | -- | 交危废处置单位处置 |
|  |  | 废脱硝催化剂 |  |  |
|  |  | 废机油 | -- |  |

### 四、供热现状

设计供热区域及管线走向见图2.2-3。

2014年，济南热力与华电章丘发电有限公司签订了合作及供用热协议，自2014年至今，该区域供热负荷由章丘电厂DN1400长输管网提供；唐冶热源厂现有2×70MW链条炉未正常投运，仅作为长输管网的调峰热源使用。

### 五、原辅材料情况

（一） 燃煤来源、用量及煤质分析

1、煤源及输送方式

现有工程燃煤来自山东荣祥煤炭有限公司，采用公路运输。

2、燃煤煤质

现有工程煤质见表 2.2-3。

表2.2-3   煤质分析数据表

| 项 目 | 单 位 | 煤质 |
| --- | --- | --- |
| 收到基低位发热量 Qnet.ar | KJ/kg | 21700 |
| 全水份 Mar | % | 9.87 |
| 空气干燥基挥发份 Vda | % | 28.28 |
| 收到基灰份 Aar | % | 29.12 |
| 收到基碳 Car | % | 47.09 |
| 收到基硫 Sar | % | 1.02 |

备注：表中数据计算依据为公司各热源厂煤质原始数据平均值。

3、设计燃煤量

根据原环评，70MW热水锅炉满负荷运行时耗煤量按15t/h每台计算。按现有2×70MW锅炉正常投运，采暖季满负荷运行计算，耗煤量为39600t/a。

4、 贮煤场所

现有封闭式干煤棚一座，位于主厂房南侧，长186m、宽30m、高18m，堆高按照10m考虑，可贮存原煤15000吨。

（二）脱硫剂来源、消耗量及贮存方案

现有项目脱硫吸收剂采用潍坊市利群化工有限公司提供的氧化钙粉，年用量约为555t。控制氧化钙含量大于85%。由提供单位用汽车运输至脱硫剂卸料间，然后通过螺旋称重给料机送入脱硫剂浆液箱制浆。

（三）脱硝剂来源、用量及成分

脱硝还原剂为尿素液，年耗量约为80t，浓度≥20%。

（四）锅炉点火及助燃油

点火燃料为0号轻柴油，年耗量约为4t。

现有工程原辅材料消耗量见表2.2-4。

表2.2-4  现有工程原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 年耗量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 燃煤 | 39600 |
| 2 | 尿素溶液 | 80 |
| 3 | 生石灰 | 555 |
| 4 | 轻柴油 | 4 |

### 六、给排水系统及水平衡

（一）供水系统

1、给水水源

现有工程所在区域目前无市政管网布设，生产及生活水源为厂内自备井，已取得济南市城乡税务局取水证明，详见附件。工程用水量约为30.47 m3/h；消防总水量为45L/s，室内消防水量为25L/s，室外为20L/s。

主厂房除氧煤仓间顶部设高位消防水箱，容量20m3。厂内生活用水和临时消防用水采用共网。联合泵房内设生活水泵、消防水泵及工业水泵各有2台，均1 用1备。

2、给水处理

根据锅炉给水质量标准应符合《低压锅炉水质》（GB1576-1996）的规定和水质资料，采用“过滤+全自动离子交换器+除氧器”的化学水处理系统的水处理方式，工艺流程为：

生水→生水池→生水泵→全自动离子交换器→软化水池→除氧水泵→除氧器→除氧水箱→补水泵补入锅炉或热力管网。

（二）排水系统

本项目厂区排水系统采用雨污分流制。

生活污水：依托厂内污水处理站处理达标后，通过市政管网排入唐冶新区污水处理厂继续处理。

生产废水：主要包括化水车间废水、锅炉排污水、循环冷却水排污水、脱硫废水、湿式电除尘排污水等，经厂区污水站处理后全部回用。

雨水：厂区设置手动控制初期雨水收集系统。在刚下雨时，手动开启污水管线阀门，把初期雨水切换到事故水池内，同时手动关闭雨水管线阀门，一段时间（一般15min）后手动开启雨水阀同时手动关闭污水阀，使后期清净雨水切换到雨水管线内排放。雨停后，将初期雨水用泵排入污水处理站处理。

（三）水平衡

现有工程水平衡图见图2.2-3。

### 七、污染物治理措施及达标排放情况

（一）废气

现有工程主要废气污染物为锅炉烟气中的SO2、烟尘、NOx、氨、汞及其化合物；碎煤、输煤等过程及干煤棚等仓储区均为全封闭，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉（HJ991-2019）》，产生的粉尘可忽略。

1、现有工程锅炉烟气污染物治理措施及达标排放情况

（1）锅炉烟气污染物治理措施

锅炉烟气采用石灰石-石膏法脱硫、低氮燃烧+SNCR脱硝、布袋除尘+湿法脱硫+湿式电除尘综合除尘进行处理；处理后的烟气通过一根H=120m、D=5.4m烟囱排放，烟囱已按照环保相关规定的要求，安装了烟气自动连续监测系统（CEMS），设置有规范的烟气永久采样孔、采样平台和排污口标志。

（2）现有工程锅炉烟气污染物排放达标情况

由于现有工程尚未正式运行，无在线监测数据，本次环评引用2018年1月唐冶热源厂超低排放验收监测结果，详见表2.2-5~表2.2-6。

表2.2-5  现有1#锅炉排气筒污染物检测结果

| 检测时间 | 单位 | 2018.1.11 （9:29） | 2018.1.11 （13:08） | 2018.1.11 （15:45） | 2018.1.12 （09:21） | 2018.1.12 （13:07） | 2018.1.12 （15:43） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标杆烟气流量 | m3 /h | 213708 | 160001 | 232537 | 164493 | 204596 | 135327 |
| 含氧量 | mg/m3 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 6.3 | 5.6 | 5.4 |
| 烟尘浓度 | mg/m3 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.2 |
| 烟尘折算浓度 | mg/m3 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3.1 |
| 烟尘排放量 | kg/h | 6.84×10-1 | 4.48×10-1 | 7.44×10-1 | 4.77×10-1 | 6.14×10-1 | 4.33×10-1 |
| SO2浓度 | mg/m3 | 3 | 10 | 9 | 17 | 15 | 19 |
| SO2折算浓度 | kg/h | 3 | 10 | 8.7 | 17 | 15 | 18 |
| SO2排放量 | mg/m3 | 6.41×10-1 | 1.60 | 2.09 | 2.80 | 3.07 | 2.57 |
| NOx浓度 | mg/m3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| NOx折算浓度 | kg/h | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| NOx排放量 | m3 /h | 1.50 | 9.60×10-1 | 1.16 | 8.22×10-1 | 1.23 | 1.08 |

表2.2-6  现有2#锅炉排气筒污染物检测结果

| 检测时间 | 单位 | 2018.1.16 （9:52） | 2018.1.16 （13:17） | 2018.1.16 （15:45） | 2018.1.17 （09:42） | 2018.1.17 （13:42） | 2018.1.17 （15:56） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标杆烟气流量 | m3 /h | 174585 | 239856 | 203993 | 191688 | 269915 | 257501 |
| 含氧量 | mg/m3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
| 烟尘浓度 | mg/m3 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 |
| 烟尘折算浓度 | mg/m3 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
| 烟尘排放量 | kg/h | 3.84×10-1 | 5.60×10-1 | 5.92×10-1 | 5.56×10-1 | 7.56×10-1 | 6.95×10-1 |
| SO2浓度 | mg/m3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| SO2折算浓度 | kg/h | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| SO2排放量 | mg/m3 | 5.24×10-1 | 7.20×10-1 | 6.12×10-1 | 5.75×10-1 | 1.08 | 1.29 |
| NOx浓度 | mg/m3 | 34 | 33 | 40 | 35 | 37 | 45 |
| NOx折算浓度 | kg/h | 30 | 29 | 36 | 31 | 32 | 39 |
| NOx排放量 | m3 /h | 5.94 | 7.91 | 8.16 | 6.71 | 9.97 | 11.6 |

根据监测结果可知， 1#、2#锅炉烟气排放烟尘、SO2、NOx均满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374-2018)表2重点控制区烟尘≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤100mg/m3限值要求。

（3）污染物源强核算

本小节根据《污染源源强核算技术指南 锅炉（HJ991-2019）》，对锅炉烟气量及污染物排放量进行核算。计算公式见本章第三节。

根据煤质公式计算，锅炉烟气产生及达标排放情况见表2.2-7。

表2.2-7  现有工程锅炉烟气污染物排放及达标情况汇总表

| 烟气量（Nm3/a） | 污染物 | 标准限值（mg/Nm3） | 排放浓度（mg/Nm3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 93012.4 | SO2 | 50 | 49.1 | 45.6 |
|  | 烟尘 | 10 | 8.9 | 8.3 |
|  | NOx | 100 | 98.9 | 92.0 |
|  | 汞及其化合物 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |

现有锅炉烟气排放烟尘、SO2、NOx均满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018)表2重点控制区烟尘≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤100mg/m3限值要求；排放废气量93012.4m3/a，排放SO245.6t/a、烟尘8.3t/a、NOx92.0t/a、汞及其化合物0.01t/a。

2、无组织污染物治理措施及厂界达标情况

（1）热源厂采取以下措施防止扬尘：

厂外原煤由煤矿经汽车输送至厂内贮煤场，为防止煤尘污染，采用全封闭式干煤棚，定期洒水降尘，并在干煤棚四周设置了绿化防护带；对煤炭装卸和厂内运输过程加强管理，及时清扫厂内和道路落煤，保持厂内清洁卫生，防止煤场扬尘污染。

①厂内、外输煤系统采用密闭输送过程，输煤系统的产尘点主要是装卸过程以及输煤转运站。工程输煤均为封闭运行，对输煤系统的防尘主要是防止灰尘的产生和扬尘外溢，采取的措施有：输煤栈桥、各转运站等易扬尘处均设置水力喷洒设施，以消除煤尘，防止煤尘的二次污染。原煤仓全封闭，在转运站等主要产尘点，除对设备和导料槽采取密闭措施外，在落煤管上加装锁气挡板的基础上设 1 台机械除尘器，除尘效率达 99%以上，在导料槽出口加装自动喷水装置，以便最大限度的减少粉尘飞扬。在输煤栈桥进出口加防尘帘。

②锅炉灰渣处理方式采用灰渣分除，炉渣采用机械除渣，由框链除渣机输送至渣仓，采用蓬盖外运汽车运走，除尘灰直接由布袋除尘器出口转运至灰库，厂外运综合利用由密闭罐车运输，加强灰渣运输和装卸的管理，对落地灰渣及时清扫。

③氧化钙采用罐装贮存方式，存放在脱硫剂料仓内，氧化钙加料斗和转运点采用全封闭式，以便控制氧化钙粉在转运过程中外溢。

④煤炭运输过程中产生扬尘，经采取蓬盖运输、及时清扫落煤、对运输道路进行洒水降尘以及尽量避免在大风天气运输等措施后，对周围环境影响较小。

（2）无组织污染物厂界达标情况

2019年3月28日~29日，山东蓝城分析测试有限公司对厂界颗粒物及氨进行了监测，监测条件见第四章，监测结果见表2.2-8。

表2.2-8   无组织排放污染物验收监测结果

| 监测项目 | 采样日期 |  | 采样时间 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物（mg/m3） | 03.28 | 8:00 |  | 0.27 | 0.52 | 0.50 | 0.56 |
|  |  | 10:00 |  | 0.27 | 0.49 | 0.55 | 0.55 |
|  |  | 12:00 |  | 0.23 | 0.48 | 0.52 | 0.53 |
|  |  | 14:00 |  | 0.32 | 0.50 | 0.46 | 0.59 |
|  | 03.29 | 8:00 |  | 0.20 | 0.36 | 0.40 | 0.31 |
|  |  | 10:00 |  | 0.23 | 0.33 | 0.35 | 0.38 |
|  |  | 12:00 |  | 0.21 | 0.38 | 0.39 | 0.30 |
|  |  | 14:00 |  | 0.22 | 0.35 | 0.32 | 0.40 |
| 氨 （mg/m3） | 03.28 | 8:00 |  | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.10 |
|  |  | 10:00 |  | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
|  |  | 12:00 |  | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.10 |
|  |  | 14:00 |  | 0.08 | 0.13 | 0.13 | 0.11 |
|  | 03.29 | 8:00 |  | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
|  |  | 10:00 |  | 0.10 | 0.13 | 0.14 | 0.12 |
|  |  | 12:00 |  | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
|  |  | 14:00 |  | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.10 |

由监测结果可知，现有厂区颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织厂界监控浓度限值。氨无组织排放满足

（二）废水

1、废水的产生、处理及排放情况

现有工程产生的废水包括工业废水和生活污水。工业废水主要包括化水车间废水、锅炉排污水、工业循环排污水、脱硫废水及其它工业废水等。生活污水来自厂区职工办公生活产生的废水，为有机污染废水。

化水车间废水是锅炉补给水经离子交换处理产生的浓盐水，直接回用于锅炉脱硫系统用水和除渣用水，该股水全部回用。

锅炉运行中，将带有较多盐分和水渣的锅水排放到锅炉外，称为锅炉排污。锅炉排污的目的是排掉含盐浓度较高的锅水，以及锅水中的腐蚀物及沉淀物，使锅水含盐量维持在规定的范围之内，以减小锅水的膨胀及出现泡沫层，水质较好直接用于重型框链除渣机除渣用水，重型框链除渣机外排水用于冲洗喷洒补充水，该股水全部回用。

循环排污水是为保持冷却水系统的水质稳定而外排的废水，废水中主要为盐类和少量悬浮物，主要利用环节为石灰膏脱硫系统补充水，脱硫废水经处理后回用于重型框链除渣机用水。

职工生活污水经厂区内生活污水一体化处理装置处理达标后排入市政管网（配套后），进入唐冶新区污水处理厂继续处理。

2、污水处理工艺介绍

厂区污水处理站工艺流程见图2.2-4。

（三）固体废物

现有工程产生的固体废物分为一般固废和危险废物。

一般固废：锅炉产生的灰渣、脱硫系统产生的脱硫石膏，外运综合利用；除尘系统产生的破损废旧布袋由生产厂家回收；生活垃圾委托环卫部门清运。

危险废物：化水车间产生的废树脂，委托有资质的危废单位处置。

现有工程未正式投运，根据《污染源源强核算技术指南 锅炉（HJ991-2019）》（计算公式见第三节）及类比同类工程，现有工程固体废物的产生及处置情况见表2.2-9。

表2.2-9  现有项目固体废物产生及处置情况

| 固废 | 产生量 | 固废性质 | 处置方式 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 炉灰（t/a） | 4023 | 一般固废 | 外运建材公司综合利用 | 0 |
| 炉渣（t/a） | 16092 | 一般固废 |  | 0 |
| 脱硫石膏（t/a） | 1416 | 一般固废 |  | 0 |
| 废布袋（t/a） | 25 | 一般固废 | 由原生产厂家回收 | 0 |
| 废离子交换树脂（t/a） | 0.75 | 危废，HW13，代码：900-015-13 | 由有资质的单位协议处置 | 0 |
| 废脱硝催化剂 |  |  |  |  |
| 废机油（t/a） | 0.092 | 危废，HW08，代码：900-217-08 |  | 0 |
| 生活垃圾（t/a） | 10 | 生活固废 | 委托环卫部门定期清运处理 | 0 |

（四）噪声

1、噪声的产生与治理

拟建工程噪声源见表 2.2-10。

针对噪声源特点，采取的相关措施有：

（1）采购设备噪声值不超过设计标准值。

（2）在设备、管道设计中，应注意防振、防冲击，以减轻振动噪声，并应注意改善气体输送时流场状况，以减少空气动力噪声。

（3）在厂房建筑设计中，应尽量使主要工作和休息场所远离强声源，并设置必要的值班室，对工作人员进行噪声防护隔离。在厂房建设时，应避免孔洞缝的存在。

（4）在厂区总体布置中统筹规划、合理布局、注重防噪声间距。

表2.2-10   现有工程主要噪声源强表

| 噪声源 （设备） | 数量 （台） | 频谱特性 | 源强dB(A) |  | 位置 | 处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 处理前 | 处理后 |  |  |
| 锅炉本体 | 2 | 低频 | 90 | 75 | 锅炉房 | 减震基础、室内放置 |
| 送风机 | 2 | 中、高频 | 90 | 75 | 锅炉房 | 减震、隔声、消音、室内放置 |
| 引风机 | 2 | 中、高频 | 90 | 75 | 除尘设施后 | 减震、隔声、消音、室内放置 |
| 热水循环泵 | 3(2小1大) | 中、高频 | 90 | 73 | 泵房 | 减震基础、室内放置 |
| 补水泵 | 2(1用1备) | 中、高频 | 85 | 73 | 泵房 | 减震基础、室内放置 |
| 软化水泵 | 2(1用1备) | 中、高频 | 85 | 73 | 泵房 | 减震基础、室内放置 |
| 除氧水泵 | 2(1用1备) | 中、高频 | 85 | 73 | 泵房 | 减震基础、室内放置 |

2、噪声厂界达标情况

2019年3月29日，山东蓝城分析测试有限公司对厂界噪声行了监测，监测结果见表2.2-11。

表2.2-11   现有工程噪声现状监测结果

| 检测日期 | 检测时间 | 检测点位 | Leq | L10 | L50 | L90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03.29 | 昼间 | 1# | 45.9 | 46.8 | 44.8 | 43.6 |
|  |  | 2# | 49.7 | 51.8 | 49.0 | 46.2 |
|  |  | 3# | 71.3 | 74.2 | 70.4 | 65.6 |
|  |  | 4# | 54.0 | 56.6 | 52.4 | 50.4 |
|  | 夜间 | 1# | 43.7 | 44.8 | 43.2 | 42.2 |
|  |  | 2# | 45.3 | 46.6 | 45.0 | 43.6 |
|  |  | 3# | 70.1 | 73.6 | 67.0 | 58.6 |
|  |  | 4# | 45.9 | 47.6 | 44.2 | 42.2 |
| 备注：车流量（辆/20 min）3# 昼间 大64，中96，小628，夜间 大40，中12，小289。 |  |  |  |  |  |  |

根据监测结果，除西厂界外各厂界噪声昼间、夜间均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。西厂界噪声超标原因主要为临近龙凤山路，昼夜过往车辆较多。

现有工程主要设备及环保设施现场照片见图2.2-5。

八、污染物汇总

现有工程污染物汇总详见表2.2-12。

表2.2-12  现有工程污染物产排放情况汇总表

| 污染物 |  |  | 产生量 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | 废气量（万m³/a） | 70601.5 | 70601.5 |
|  |  | SO2（t/a） | 1435 | 31.78 |
|  |  | NOx（t/a） | 182.2 | 90.8 |
|  |  | 烟尘（t/a） | 16400 | 9.08 |
|  |  | 汞及其化合物（t/a） | 0.07 | 0.021 |
|  |  | 氨（t/a） | 13 | 3.9 |
|  | 无组织排放 | 粉尘（t/a） | 26800 | 0 |
| 废水 | 废水量（万m3/a） |  | 25.44 | 0.12 |
|  | COD（t/a） |  | 1526.5 | 0.058 |
|  | 氨氮（t/a） |  | 11.45 | 0.00058 |
| 固废 | 炉渣（t/a） |  | 6741 | 0 |
|  | 炉灰（t/a） |  | 10106 | 0 |
|  | 脱硫石膏（t/a） |  | 2777 | 0 |
|  | 废布袋（t/a） |  | 25 | 0 |
|  | 污水处理站污泥（t/a） |  | 15 | 0 |
|  | 废离子交换树脂（t/6a） |  | 0.75 | 0 |
|  | 废脱硝催化剂 |  |  |  |
|  | 废机油（t/a） |  | 0.092 | 0 |
|  | 生活垃圾（t/a） |  | 10 | 0 |

### 九、现有工程存在问题及整改措施

厂区未建设事故水池，以蓄水池（容积为800m3）进行调节，防渗措施不符合要求。建设单位应对蓄水池进行防渗处理，使防渗系数≤10-10cm/s。以蓄水池作为事故水池调节时，日常蓄水量应不超过总容积的1/3。

## 第三节   拟建项目工程分析

### 一、拟建项目工程概况

项目名称：济南热力集团有限公司唐冶热源厂2×116MW煤粉锅炉项目

建设单位：济南热力集团有限公司

建设性质：改扩建

建设规模：建设2×116MW高效煤粉流化热水锅炉，同时新建与热水锅炉配套的热力系统、燃烧系统、除灰渣系统、化学水处理系统、电气系统、热工控制系统、锅炉烟气处理系统及配套公用辅助生产系统等。

建设地点：公司预留场地内，位置见图2.1-1。

劳动定员：依托现有，不新增劳动定员； 3班/天，设备运行为2班。

年平均工况：仅在采暖期运行，运行时间为120天，共计2640h。

立项情况：已取得济南市发展和改革委员会核准批复（济发改审批核[2019]18号），项目代码2019-370100-44-02-011058。

项目投资：18200万元，其中环保投资3978万元。

### 二、拟建项目组成

拟建项目组成见表2.3-1。

表2.3-1  工程项目组成及依托关系一览表

| 工程 类别 | 组成 |  | 工程内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 锅炉 |  | 2×116MW 煤粉流化锅炉，锅炉型号QXF116-1.6/130/70-M。 | 新建 |
| 辅助 工程 | 供热工程 |  | 单母管制供回水系统，设计供回水温度为130℃/70℃ | 新建 |
|  | 点火系统 |  | 0#轻柴油点火。设5 m3移动式储罐1座，日常停放在化水车间东侧，周围设10×8×2.2m围堰（实体围墙）；设点火油泵2台。 | 新建 |
|  | 除灰渣系统 |  | 袋式除尘，气力输灰，机械除渣。 | 新建 |
|  | 生活与办公 |  | 依托现有生活与办公设施。 | 依托现有 |
| 储运 工程 | 燃料储存系统 |  | 煤粉塔2座，每座容量约 1000m3，可供本项目两台锅炉约2.45天的用煤量。 | 新建 |
|  | 尿素车间 |  | 设尿素储罐1个，容积30m3 | 依托现有 |
|  | 灰库 |  | 全封闭式灰库1座，容积1000m3 | 新建 |
|  | 渣库 |  | 全封闭式渣库1座，容积500m3 | 依托现有 |
| 公用 工程 | 供水 |  | 使用地下水，水源为厂区自备水井，已取得取水许可。 | 依托现有 |
|  | 化学水处理系统 |  | 增设一套全自动软水器系统，采用“机械过滤+全自动离子交换器+除氧器”工艺，处理能力80m3/h。 | 新建 |
|  | 循环水系统 |  | 增设两台2200t/h循环水泵，并联运行。 | 新建 |
|  | 供电 |  | 由供电公司提供，年耗电量1426.8万kWh。 | 依托现有 |
|  | 空压机房 |  | 新建空压机房一座，占地12×9m2；设流量26m3/min的空压机3台（2用1备）、干燥机2台。 | 新建 |
| 环保 工程 | 废气 | 除尘系统 | 袋式除尘器，设计综合除尘效率≥99.9%。 | 新建 |
|  |  | 脱硫系统 | 炉内喷钙+半干法脱硫，设计脱硫效率≥92%。 | 新建 |
|  |  | 脱氮系统 | 低氮燃烧+SNCR脱硝，设计脱硝效率≥45%。 | 新建 |
|  |  | 烟囱 | 高120m，出口内径5.2m，已安装在线监测装置并与环保部门联网；部分烟道进行改造。 | 依托现有 |
|  | 废水 |  | 生产废水（化水处理废水、循环冷却排污水、锅炉排污水）经厂区污水处理站处理后全部回用；不新增生活废水，现有生活废水经厂内污水处理站处理达标后通过市政管网（配套后）排入唐冶新区污水处理厂继续处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入刘公河，最终汇入小清河。 | 依托现有 |
|  | 噪声 |  | 采用吸声、隔声和降噪等措施。 | 新建 |
|  | 固废 |  | 灰渣外运综合利用；生活垃圾由环卫部门定时清运。 | 依托现有 |
|  |  |  | 废润滑油、废树脂属于危险废物，须妥善收集暂存后委托有危险废物处置资质单位进行安全处置。 | 依托现有 |

### 三、主要经济技术指标

拟建工程主要经济技术指标见表2.3-2。

表2.3-2  工程主要经济技术指标表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 供热量 | 万GJ/a | 164.1 |
| 3 | 全年用电量 | kW.h/a | 1426.8万 |
| 4 | 实际年运行小时数 | h | 2640 |
| 5 | 全厂热效率 | % | 90.5 |
| 6 | 供热面积 | 万m2 | 580 |
|  | 年耗煤量 | 万t/a | 6.4904 |
| 8 | 年耗标煤量 | 万t/a | 5.6561 |
| 9 | 新鲜水耗量 | 万m3/a | 11 |
| 10 | 总投资 | 万元 | 18200 |
| 11 | 施工期 | 月 | 10 |
| 12 | 新增劳动定员 | 人 | 0 |
| 13 | 项目总成本 | 万元 | 11587 |
| 14 | 年均收入 | 万元 | 12547 |
| 15 | 年均利润总额 | 万元 | 929 |
| 16 | 投资回收期 | 年 | 8.69 |
| 17 | 总投资收益率 | % | 5 |

### 四、拟建工程主要设备

项目主要设备情况见表2.3-3。

表2.3-3  主要生产设备技术指标

| 项目 | 选项 | 型号及参数 |
| --- | --- | --- |
| 2×116MW锅炉 | 型式 | 116MW 煤粉流化热水锅炉 |
|  | 型号 | QXF116-1.6/130/70-M |
|  | 形式 | 立式室燃 |
|  | 额定蒸发量（MW） | 116 |
|  | 允许工作压力（Mpa） | 1.6MPa |
|  | 额定供水温度（℃） | 130 |
|  | 额定回水温度（℃） | 70 |
|  | 排烟温度（℃） | 135 |
|  | 锅炉效率（%） | 90.5 |
|  | 循环水量（t/h） | 1652 |
|  | 炉膛温度 | 900 |

### 五、项目平面布置及合理性分析

（一）平面布置

厂区平面布局：主厂房内原预留扩建端布置2 台 116MW 锅炉本体和一次风机、二次风机、返料风机，炉后依次布置空气预热器、SNCR 脱硝、布袋除尘器、引风机、脱硫塔、烟道等。在烟囱南侧布置两座煤粉罐，灰库布置于现有输煤皮带廊的东南侧，灰库北侧设置空压机房。

1、新建生产建(构)筑物方案

厂区需新建一层空压机房一座，占地面积 12m×9m，，建筑面积约为 108 平方米；需新建二层脱硫配电楼一座，占地面积 12m×6m，建筑面积约为 144 平方米；均为砖混结构，采用混凝土独立基础。

厂区室外设备新增煤粉塔、除尘器，脱硫塔、引风机、灰库等均采用钢筋混凝土筏板基础。

2、锅炉房改造方案

本项目两台锅炉建设于原有锅炉房已预留的位置，采用半露天布置方式，基础采用筏板形式。拆除原炉房顶，西墙及南墙拆至7 层。本项目锅炉建成后，于锅炉 7 米运转层搭设钢梁与锅炉钢架衔接，形成整体的锅炉 7 米运转层。

利用原厂房煤斗位置新建炉前仓，原厂房煤斗支撑梁需做加固处理，采用外包钢法。炉前仓顶部的皮带层屋面需做开洞处理，采用植筋加固法。原有烟囱高度为 120m，可利旧，部分烟道进行改造。

厂区总平面布置详见图2.2-1。

（二）平面布置的合理性分析

工程充分利用公司现有用地，整个厂区分区明确，热力出线比较方便，生产区各生产环节连接紧凑，物料输送距离短，便于节能降耗，减少物料流失，提高生产效率，布局比较合理。

### 六、生产工艺流程及产污环节

（一）锅炉系统

来自煤粉加工厂的密闭罐车将符合质量标准的煤粉注入煤粉塔，本项目对煤粉罐设安全保护措施，增设惰性气体保护站，设CO2气排（规格12×40L）4套、N2气排（规格12×40L）4套。一座粉塔对应一台锅炉，每台风机设一条输粉管线送粉至炉前粉仓。炉前粉仓有效容积为300m3，下设三台密闭链式输粉机，一定粒度的煤粉经输粉机进入布置在前墙的落粉管后进入炉膛。锅炉燃烧所需空气分别由一、二次风机提供。燃料和空气在炉膛内流化状态下掺混燃烧，并与受热面进行热交换。炉膛内的烟气（携带大量未燃尽碳粒子）在炉膛上部进一步燃烧放热。夹带大量物料的烟气经炉膛出口进入绝热旋风分离器之后，绝大部分物料被分离出来，经返料器返回炉膛，实现循环燃烧。由于采用了低温和空气分级供风的燃烧技术，流化煤粉炉能够显著抑制NOx 的生成。

分离后的烟气经转向室、高温省煤器、低温省煤器及一、二次风空气预热器由尾部烟道排出。

煤粉燃烧后的灰分别以底渣形式从炉膛底部排出和以飞灰形式从尾部排出。飞灰进入布袋除尘器处理后，通过气力除灰系统进入灰库，外运综合利用；炉渣通过集中机械除渣系统排出后运至渣库，外运综合利用。

（二）热力系统

供回水系统：锅炉的供回水系统采用母管制。采暖70℃的回水，经除污器进入回水母管，通过热网循环水泵加压送入热水锅炉。供水经热水锅炉加热到130℃，由锅炉出口进入供水母管，由管道送到热用户完成一个供回水循环过程。

补水系统：自来水加压泵站来的水经软水器软化和除氧器除氧后至除氧水箱。补水自除氧水箱来，经补水泵，接至循环水泵的入口母管；为确保供、回水系统稳定运行，维持系统静压，系统采用补水定压方式，采用变频控制系统。

（三）脱硝系统

脱硝处理系统工艺方案设计采用低氮燃烧 +SNCR脱硝。

SNCR（选择性非催化还原）技术采用炉内喷尿素作为还原剂还原NOx。还原剂只和烟气中的NOx反应，一般不与氧反应，该技术不采用催化剂，必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为850℃～1100℃的区域，迅速热分解成NH3，与烟气中的NOx反应生成N2和H2O。在NH3/NOx摩尔比2～3情况下，脱硝效率40%～50%。该方法是以炉膛为反应器，氨的逃逸约5 mg/m3左右。该技术成熟可靠，还原剂有效利用率高，系统运行稳定，设备模块化，占地小，无副产品。其反应式为：

CO(NH2)2 + H2O → CO2 + 2NH3

4NH3 + 6NO → 5N2 + 6H2O

4NH3 + 2NO2 +O2 → 3N2 + 6H2O

SNCR装置由4部分完成：还原剂的计量输出；与水混合稀释装置；贮存装置；稀释后还原剂使用带有单相喷嘴的水冷喷枪注入炉膛。

本项目SNCR脱硝工艺系统主要设备可利用现有氨区车间设备，设置1个尿素溶解罐，有效容积10m3；现有氨区车间的制氨设备的出力可满足四台锅炉脱硝所需的尿素稀释液。因此，不项目不再新建尿素站。

（四） 脱硫及除尘系统

工程脱硫采用炉内喷钙+半干法脱硫工艺，半干法脱硫由脱硫塔吸收系统、半干法脱硫专用布袋除尘器、吸收剂供应系统、物料循环系统、灰外排系统组成。

- 炉内喷钙

炉内喷钙烟气脱硫是把钙基吸收剂如石灰石、白云石等喷到炉膛燃烧室上部温度低于1200℃的区域，随后石灰石瞬时煅烧生成CaO，新生的CaO与SO2进行硫酸盐化反应生成CaSO4，并随飞灰在除尘器中收集。

- 半干法脱硫

锅炉烟气经过SNCR脱硝及炉内喷钙脱硫之后，进入循环流化床反应塔，在塔内烟气与形成流化状态的吸收剂物料接触，在喷水降温共同作用下，其中SO3、SO2 等酸性污染物质完成反应脱除。同时，湍动流化床塔内，烟气中细微粉尘颗粒和重金属汞等物质通过凝并作用，汇集成较粗颗粒，进入后级配套布袋除尘器后，利用织密滤袋及表面滤饼层，两级滤袋过滤脱除。

（1）脱硫吸收塔系统

脱硫吸收塔是一个文丘里空塔结构，主要由进口段、下部方圆节、给料段、文丘里段、锥形段、直管段、上部方圆节、顶部方形段和出口段组成，全部采用普通钢板焊接而成。塔内完全没有任何运动部件和支撑杆件，也无需设防腐内衬。塔采用钢支架进行支撑，并在下部设置两层平台。

脱硫吸收塔进口烟道设有均流装置，塔的进、出口处均设有温度、压力检测装置，以便控制吸收塔的喷水量和物料循环量。塔底设紧急排灰装置，并设有吹扫装置防堵。

（2）吸收剂供应系统

两台锅炉的脱硫装置设一座消石灰粉仓。消石灰仓150m3，满足2天以上消石灰的消耗。在消石灰仓底部设有消石灰给料装置，根据SO2 浓度排放情况调节给料装置转速，控制消石灰的下料量，最后通过进料空气斜槽输送至吸收塔内。

消石灰仓顶部设袋式除尘器，可保证石灰仓内稳定的负压状态，避免生石灰粉或消石灰粉外排至周围环境中，对周围环境及人员健康造成影响。

（3）物料循环系统

烟气循环流化床脱硫工艺的“循环”是指脱硫副产物的再循环利用，即把布袋除尘器收集的脱硫灰返回到吸收塔循环利用，其目的是使副产物中的未反应的吸收剂能继续不断参加脱硫反应，通过延长吸收剂颗粒的在塔内的停留时间，以达到提高吸收剂的利用率、降低运行费用的目的，同时也是为了满足塔内流化床建立足够的床层密度的需要，只有在塔内建立了足够的床层密度，才能保证喷入的冷却水能得到充分的蒸发，不会造成局部物料过湿，从而导致物料结块，黏附在吸收塔壁和后续的布袋除尘器布袋上，造成脱硫系统工作不正常。从吸收塔出来的含有较多未被反应消石灰的脱硫灰，被气流夹带从吸收塔顶部侧向出口排出，经脱硫布袋除尘器进行气固分离，从布袋除尘器灰斗排出的脱硫灰大部分通过物料循环调节阀调节后进入空气斜槽，排放至吸收塔文丘里段前变径段，循环流量调节阀主要是根据吸收塔的床层压降信号进行开度调节的。灰斗底部设有流化槽， 保证灰斗内脱硫灰良好的流动性。灰斗流化风主要是由灰斗流化风机供给的，并进行加热。而一小部分脱硫灰则根据灰斗料位，通过气力输送系统外排。

采取上述烟气净化措施后，烟气排放能够满足粉尘排放浓度≤10mg/Nm3、SO2 排放浓度≤50mg/Nm3、NOx 排放浓度≤100mg/Nm3 的超低排放标准要求。

拟建工程生产工艺流程及产污环节见图2.3-2。

### 七、热平衡分析

（一）新增热负荷

根据项目申请报告，近期至2022年亟需供热的新增热用户总建筑面积约为580万m2，见表2.3-4。

表2.3-4  拟建工程预计新增供热面积调查表

| 序号 | 新增热用户（小区）名称 | 面积（m2） | 性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 济南银丰唐冶房地产开发公司 银丰唐郡 6#地块 | 89917.81 | 居住 |
| 2 | 济南银丰唐冶房地产开发公司 银丰唐郡 8#地块 | 166720 | 居住 |
| 3 | 山东省文物局 | 26000 | 公建 |
| 4 | 山东省畜牧兽医局 | 21598.61 | 公建 |
| 5 | 唐冶中学 | 16220.35 | 中小学 |
| 6 | 绿地地产济南东城置业有限公司 绿地城一地块 | 573146 | 居住 |
| 7 | 帝华鸿府 4 号地块 | 304944.96 | 居住 |
| 8 | 帝华鸿府 7 号地块 | 138000 | 居住 |
| 9 | 鲁能泰山七号一期 | 219000 | 居住 |
| 10 | 鲁能泰山七号二期 | 300000 | 居住 |
| 11 | 万科玖唐府 | 290000 | 居住 |
| 12 | 龙湖春江悦茗 | 260000 | 居住 |
| 13 | 齐鲁制药大楼 | 61000 | 商业 |
| 14 | 四季春天置业 | 220000 | 商业 |
| 15 | 生物保育企业大楼 | 50000 | 商业 |
| 16 | 鲁能泰山七号三期 | 330000 | 居住 |
| 17 | 龙湖 景粼原著花苑 | 170000 | 居住 |
| 18 | 万科翡翠山语 | 420000 | 居住 |
| 19 | 龙湖飞跃大道项目 | 353602.1 | 居住 |
| 20 | 山钢锦悦华府 | 100000 | 居住 |
| 21 | 唐冶山东侧 A 地块 | 40923 | 公建 |
| 22 | 唐冶山北侧地块 | 59386 | 公建 |
| 23 | 历城区唐冶片区世纪大道南侧土河以东地块 | 107658 | 公建 |
| 24 | 历城区唐冶片区体育公园北侧地块 | 39820 | 公建 |
| 25 | 历城区唐冶片区世纪大道北侧土河以东 B-2 地块 | 36950 | 公建 |
| 26 | 历城区唐冶片区世纪大道北侧土河以东 A-3 地块 | 78949 | 居住 |
| 27 | 历城区唐冶片区唐冶西路以东 D 地块 | 6041.7 | 公建 |
| 28 | 历城区唐冶片区飞跃大道以南 B 地块 | 103671.5 | 居住 |
| 29 | 历城区唐冶片区飞跃大道以南 A 地块 | 118932.6 | 居住 |
| 30 | 唐冶片区幼安街北侧地块 | 9799 | 公建 |
| 31 | 保税区办公楼 | 130000 | 商务 |
| 32 | 民政厅服务中心 | 160000 | 商务 |
| 33 | 敏丰物流项目 | 100000 | 商业 |
| 34 | 回迁片区 1（港沟拆迁） | 60000 | 居住 |
| 35 | 回迁片区 2（港沟拆迁） | 46000 | 居住 |
| 4 | 济南贵达置业有限公司 | 124518.22 | 居住 |
| 5 | 济南荣耀房地产 | 465000 | 居住 |
| 合计 |  | 5797799 （约580万） |  |

根据项目申请报告，近期新增热负荷均为在建及新建住宅、配套商业，根据《城镇供热管网设计规范》（CJJ34-2010），采取节能措施的新建居住区综合设计采暖综合热指标取35W/m2 ，新建公共建筑综合热指标取50W/m2。《居住建筑节能设计标准》DBJ14-037-2012 中：普通住宅的供暖设计热指标不宜超过32W/m2。结合新增住宅面积与公建面积的比例（约为77：23）、考虑管道热损失、水力不平衡（约为10%）等因素，本项目综合采暖热指标为：（32×77%+50×23%）×1.1=40W/m2。

由此得出采暖热负荷为：580×10000×35=232MW

根据原环评报告，济南市冬季采暖期室外计算温度-7℃，平均温度0.9℃，采暖期室内计算温度18℃，采暖期120 天,计算出平均、最小采暖热负荷系数如下：

平均热负荷系数：Daver={18-（0.9）}/[18-（-7）]=0.684

最小热负荷系数：Dmin=(18-5)/[18-（-6）]=0.52

计算得本项目供热范围内采暖最大、平均、最小热负荷，见表2.3-5。

表2.3-5  拟建工程供热范围内采暖热负荷表

| 近期 | 最大负荷（MW） | 平均负荷（MW） | 最小负荷（MW） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 221 | 150.4 | 123 |

寒冷月设计工况时，新建2台116MW 煤粉热水锅炉按照满负荷运行，锅炉负荷率约为 100%。本期工程供热范围内均为采暖热负荷，热介质采用高温热水，高温热水参数为：供回水温度130℃/70℃。根据已有热负荷情况，考虑焓差系数，考虑网损5%，折算到热源厂出口的设计热负荷见表2.3-6。

表2.3-6  拟建工程设计采暖热负荷表

| 近期 | 最大负荷（MW） | 平均负荷（MW） | 最小负荷（MW） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | 232 | 158.69 | 120.64 |

根据热负荷情况，拟建建工程锅炉运行方案见表2.3-7。

表2.3-7  拟建工程锅炉运行方案

| 时段 | 锅炉情况 | 运行时间 | 运行负荷（MW） | 运行负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖初期 | 2×116MW | 682h（31d） | 120.64 | 52.13% |
| 较冷期 | 2×116MW | 660h（30d） | 161.48 | 69.6% |
| 最冷期 | 2×116MW | 682h（31d） | 232 | 100% |
| 供暖末期 | 2×116MW | 616h（28d） | 120.64 | 52.13% |
| 合计 | -- | 2640h（120d） | 158.69 | -- |

拟建工程供热范围内热水管网主体工程均已配套完成，各新增热负荷施工过程中均自主完成接管引入即可，拟建工程不考虑新增管网工程建设内容。

### 八、原辅材料供应

（一）燃料

本项目锅炉燃料原料煤为Ⅲ类烟煤。煤粉煤质参照《山东省“工业绿动力”计划实施方案》（鲁经信资[2015]257号）附件一“2015年山东省高效煤粉锅炉示范工程申报指南”中煤粉的质量必须达到的技术指标，具体见表2.3-8，该指标同时满足济政发[2015]18号《济南市人民政府关于禁止销售燃用高硫分高灰分商品煤的通告》中“本市行政区域内商品煤硫分（St,d）≤0.6%、灰分(Ad) ≤15%”的相关规定。

根据项目申请报告及建设单位提供的资料，本项目燃用煤质指标见表2.3-8；工程1台锅炉满负荷运行时耗煤量为35.7t/h，年耗量为64904.2t。燃料消耗量见表2.3-9。

表2.3-8  燃煤煤质技术要求一览表

| 序号 | 项目 | 符号及单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 收到基挥发分 | Car % | ≥30 |
| 2 | 收到基硫份 | Sar % | ≤0.6 |
| 3 | 收到基灰份 | Aar % | ≤15 |
| 4 | 收到基水份 | Mar % | ≤5 |
| 5 | 粒度 | 目 | ≥180 |
| 6 | 收到基低位发热量 | Qnet,ar MJ/kg | ≥23 |
| 7 | 煤灰熔融性软化温度 | ST ℃ | ≥1150 |

表2.3-9  本项目燃用煤质指标一览表

| 名称 | 单位 | 符号 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粒度 | 目 |  | <200目大于90% |
| 水分 | % | Mad | 5 |
| 灰分（收到基） | % | Aar | 10.5 |
| 挥发分（收到基） | % | Var | 29.94 |
| 全水分 | % | Mt | 5 |
| 全硫（收到基） | % | St.ar | 0.41 |
| 碳（收到基） | % | Car | 68.39 |
| 氢（收到基） | % | Har | 3.77 |
| 氮（收到基） | % | Nar | 0.82 |
| 氧（收到基） | % | Oar | 11.11 |
| 汞（收到基） | μg/g | Hg. ar | <0.4 |
| 低位发热量（收到基） | MJ/kg | Qnet.v.ar | 25.54 |
| 煤灰熔融性软化温度 | ℃ | ST | ≥1200 |

表2.3-10  本项目锅炉燃料消耗量一览表

| 时段 | 有效运行时间 | 锅炉情况 | 运行负荷 | 耗煤量（t/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供暖初期 | 682h（31d） | 2×116MW | 52.13% | 18.61 |
| 较冷期 | 660h（30d） | 2×116MW | 69.6% | 24.85 |
| 最冷期 | 682h（31d） | 2×116MW | 100% | 35.7 |
| 供暖末期 | 616h（28d） | 2×116MW | 52.13% | 18.61 |
| 合计 | 2640h（120d） | -- | -- | 97.77 |

注：日耗煤量以22小时计。

（二） 脱硫剂

拟建工程采用炉内喷钙（脱硫剂为生石灰）+半干法脱硫（脱硫剂为消石灰）脱硫剂均使用储仓贮存，由汽车运输至厂。根据运行工况，年消耗约1050t。

（三）脱硝还原剂

拟建工程采用SNCR系统进行脱硝，以尿素作为还原剂。尿素由罐车运至厂区现有尿素罐，年消耗量为133t。

（四）点火用油

拟建工程锅炉采用0#轻柴油进行点火，每次每台点火用油1t，一年点火3次，年消耗轻柴油6t。

### 九、给排水

拟建工程水源为厂内自备井，新鲜水用量16.7m3/h。锅炉补水依托现有化学水处理系统，采用钠离子交换工艺；循环水利用现有6000m3/h循环水系统，运行校核循环水量为3800t/h。本工程新设两台2000t/h循环水泵，并联运行；新设两台补水泵，一用一备。拟建工程水平衡见表2.3-11和图3.2-3。

表2.3-11  拟建工程水平衡表  单位：m3/h

| 序号 | 项目 | 用水量 | 耗水量 | 废水产生量 | 回用水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化学水处理系统 | 46.12 | 11.97 | 34.16 | 34.16 |  |
| 2 | 取样冷却水 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 0 |
| 3 | 引风机冷却用水 | 1.70 |  |  |  |  |
| 4 | 鼓风机冷却用水 | 1.30 |  |  |  |  |
| 5 | 循环水泵冷却水 | 1.00 |  |  |  |  |
| 6 | 冲洗及喷洒用水 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 脱硫系统用水 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 |
| 8 | 新鲜水消耗量 | 53.22 | / | / | / | 0 |

### 十、污染物排放及污染治理措施

（一）施工期污染物的产生与排放

1、主要污染源及污染物

施工期对环境的影响主要来自于锅炉及配套设施的建设，表现在工程对局部地形的改变，开挖地表和弃堆土石方、建设材料等方面。主要产生的污染物有粉尘、噪声、废水和固体废物。

（1）粉尘

施工期主要产生粉尘的过程有物料装卸和运输道路扬尘、场地土石开挖及运输、砼搅拌等，此外物料堆放期间因空气流动也会产生二次扬尘。另外，工程施工期间，挖掘的泥土通常堆放在施工现场，直至管道埋设，堆土裸露，有可能导致车辆过往和风速较大时，满天尘土，使大气中悬浮颗粒物含量骤增，影响景观。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上尘土，给环境整洁带来一定影响。

（2）噪声

施工噪声主要来自施工机械和交通运输，主要噪声源有：打桩机、挖掘机、推土机、砼搅拌机、振捣机、水泵、电锯、载重汽车等。根据国内使用各施工设备的资料进行类比，其噪声源声级一般为80～110dB(A)。

（3）废水

施工期间生产用水主要为混凝土搅拌及路面、土方喷洒等，产生废水量很小；另外，施工机械跑冒滴漏产生的油污及露天机械被雨水冲刷后产生少量含油污水；施工人员还将产生少量的生活污水。

（4）固体废物

施工期产生的固体废物主要为施工垃圾以及施工人员的少量生活垃圾，施工垃圾主要是建筑废料。

2、污染防治措施

项目施工期产生的污染因素对环境的影响是暂时的，并且可以采取适当的措施加以控制，减轻污染，消除污染隐患。

（1）防尘措施

依据《山东省扬尘污染防治管理办法》（2012年3月1日）中的有关规定，建设单位针对施工期扬尘采取以下措施：

①建设单位制定扬尘污染防治责任制度和防治措施，达到国家规定的标准。建设单位与施工单位签订施工承包合同，明确施工单位的扬尘污染防治责任，将扬尘污染防治费用列入工程预算。

②工程施工单位建立扬尘污染防治责任制，采取遮盖、围挡、密闭、喷洒、冲洗、绿化等防尘措施，施工工地内行车道路采取硬化等降尘措施，裸露地面铺设礁渣、细石或者其他功能相当的材料，或者采取覆盖防尘布或者防尘网等措施，保持施工场所和周围环境的清洁。禁止工程施工单位从高处向下倾倒或者抛洒各类散装物料和建筑垃圾。

③施工场地堆场、露天仓库的物料堆存遵守下列防尘规定：

堆场的场坪、路面进行硬化处理，并保持路面整洁；

堆场周边配备高于堆存物料的围挡、防风抑尘网等设施；大型堆场配置车辆清洗专用设施；

对堆场物料根据物料类别采取相应的覆盖、喷淋和围挡等防风抑尘措施；

露天装卸物料采取洒水、喷淋等抑尘措施；密闭输送物料在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘设施。

（2）降噪措施

施工期间应采取合理安排各类施工机械的作业时间、合理布局施工场地、采取措施降低设备声级、降低人为噪声、设置围挡隔声、杜绝夜间施工等措施，将噪声扰民降到最低。另外，建筑材料及设备的运输、安装应安排在附近居民非休息时间内进行。

（3）废水污染控制措施

对于施工过程中产生的生产废水和生活污水，排入厂内污水处理站，避免直接排入地表水系或通过下渗而影响附近水环境，尤其是地下水环境。另外，为了消除雨水对粉状建筑材料的影响，避免其随雨水流入雨水管网而对附近地表水环境的质量造成影响，工程应先修建简易仓库或防雨棚，将原料尤其是粉状原料储存于内，以免雨水浸淋。

（4）固废清除措施

建筑垃圾要及时清运，用于填垫路基或坑洼地；生活垃圾应存于防雨垃圾箱（已有）内，并由市政环卫部门及时清理。

（5）生态保护措施

对于施工开挖的土壤，应有计划的分层开挖、分层回填，并尽量将表土回填表层。对于破坏的植被，待施工完成后，尽快按厂区绿化方案恢复植被。

总之，在采取适当的污染防治措施和严格遵守有关标准规定的情况下，拟建工程施工期对周围环境的影响较小。

（二）营运期废气污染源产生、治理及排放情况

1、锅炉烟气

本次评价采用物料衡算法计算拟建工程锅炉烟气和污染物产生量。

根据《污染源源强核算技术指南 锅炉（HJ991-2019）》，计算公式如下：

（1）烟气量

a、对于1kg固体或液体燃料，有元素成分分析时的理论空气量

V0=0.889Car+0.375Sar+0.26Har-0.0333Oar

式中：V0—理论空气量，m3/kg；

Car—收到基碳的质量分数，％；

Sar—收到基硫的质量分数，％；

Har—收到基氢的质量分数，％；

Oar—收到基氧的质量分数，％。

b、锅炉中实际燃烧过程是在过量空气系数α>1的条件下进行的，1kg固体或液体燃料产生的烟气排放量

VRO2=VCO2+VSO2=1.866×Car+0.375Sar100

VN2=0.79V0+0.8×Nar100

Vg=VRO2+VN2+（α-1）V0

VH2O=0.111Har+0.0124Mar+0.0161V0+1.24Gwh

Vs=Vg+VH2O+0.0161×（α-1）V0

式中：VRO2—烟气中二氧化碳（VCO2）和二氧化硫（VSO2）容积之和，m3/kg；

Car—收到基碳的质量分数，％；

Sar—收到基硫的质量分数，％；

VN2—烟气中氮气量，m3/kg；

Nar—收到基氮的质量分数，％；

V0—理论空气量，m3/kg；

Vg—干烟气排放量，m3/kg；

α—过量空气系数，燃料燃烧时实际空气供给量与理论空气需要量之比值，燃煤锅炉规定过量空气系数为1.75，对应基准氧含量为9%；

VH2O—烟气中水蒸气量，m3/kg；

Har—收到基氢的质量分数，％；

Mar—收到基水分的质量分数，％；

Gwh—雾化燃油时消耗的蒸汽量，kg/kg；

Vs—湿烟气排放量，m3/kg；

（2）颗粒物（烟尘）

a、颗粒物（烟尘）排放量

EA=R×Aar100×dfh100×（1-ηc100）1-Cfh100

式中：

EA—核算时段内颗粒物（烟尘）排放量，t；

R —核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar—收到基灰分的质量分数，％；

dfh—锅炉烟气带出的灰分份额，％（本次环评取90，下同）；

ηc—综合除尘效率，％；

Cfh—飞灰中的可燃物含量，％。

b、颗粒物（烟尘）排放浓度

式中：

—颗粒物（烟尘）排放浓度，mg/m3；

—烟尘的排放量，t/h；

—锅炉除尘器出口处标准状态下的干烟气量，m3/h。

（3）二氧化硫

a、SO2排放量

ESO2=2R×Sar100×(1-q4100）×(1-ηs100）×K

式中：

ESO2—核算时段内二氧化硫排放量，t；

R —核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Sar—收到基硫的质量分数，％；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，％（本次环评取3，下同）；

ηc—脱硫效率，％；

K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量纲一的量（本次环评取0.9）。

当锅炉中添加石灰石等脱硫剂时，入炉物料的灰分Aar可用折算灰分Azs表示。

AZS=Aar+3.125Sar×m×100KCaCO3-0.44+0.8ηls100

式中：

AZS—折算灰分的质量分数，%；

Aar—收到基灰分的质量分数，%；

Sar—收到基硫的质量分数，%

m—Ca/S摩尔比；

KCaCO3—石灰石纯度，碳酸钙在石灰石中的质量分数，%；

ηls—炉内脱硫效率，%。

b、SO2排放浓度

式中：

——SO2排放浓度，mg/m3；

——接入该座烟囱的第i台锅炉的二氧化硫排放量，t/h；

——接入该座烟囱的第i台锅炉在烟囱出口处标准状态下的干烟气量，m3/h。

（4）氮氧化物

拟建工程锅炉炉内采用低氮燃烧技术控制氮氧化物的产生量，经低氮燃烧系统控制氮氧化物浓度按200mg/m3设计。

拟建工程建设炉外SNCR脱硝系统，设计脱硝效率≥45%，烟囱出口处氮氧化物浓度小于100mg/m3。

NOX排放量计算公式如下：

ENOx=ρNOx×Q×（1-ηNOx100）×10-9

式中：

ENOx—核算时段内氮氧化物排放量，t；

ρNOx—锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；

Q—核算时段内标态干烟气排放量，m3；

ηNOx—脱销效率，％；

（5）汞及其化合物

EHg=R×mHgar×（1-ηHg100）×10-6

式中：

EHg—核算时段内汞及其化合物排放量（以汞计），t；

R —核算时段内锅炉燃料耗量，t；

mHgar—收到基汞含量，μg/g；

ηHg—汞的协调脱除效率，％（烟气SNCR脱销、除尘和脱硫等污染防治设施对汞及其化合物具有协同脱除效果，脱除效率约70%）。

（6）氨

拟建工程脱硝系统氨逃逸浓度小于2.5mg/m3，与烟气中的SO3及飞灰在低温下发生固化反应形成硫酸铵或亚硫酸铵，经布袋除尘后可收集形成的大部分的硫酸铵固化物，经半干法脱硫后，保守考虑综合氨吸收效率在50%以上，因此最终经过烟囱排放的氨排放浓度小于1.25mg/m3。

采用理论计算的方式得到拟建工程锅炉烟气污染物排放浓度及达标情况见表2.3-12，烟气及污染物排放情况见表2.3-13。

表2.3-12  锅炉烟气污染物产生及排放浓度一览表 单位：mg/m3

| 污染物种类 | SO2 | 烟尘 | NOx | 氨 | 汞及其化合物 | 烟气黑度（林格曼黑度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生浓度 | 609.5 | 8040 | 200 | 2.5 | 0.052 | -- |
| 排放浓度 | 48.76 | 8.04 | 99.34 | 1.25 | 0.01 | 1级 |
| 执行标准 | 50 | 10 | 100 | -- | 0.05 | 1级 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表2.3-13  拟建工程各工况下大气污染物排放情况一览表

| 时段 | 烟温 | 烟气排放量（万Nm3/h） | 排放速率（kg/h） |  |  |  |  | 排放量（t/时段） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SO2 | 烟尘 | NOx | 氨 | 汞及其化合物 | SO2 | 烟尘 | NOx | 氨 | 汞及其化合物 |
| 供暖初期 | 323k | 21.86 | 10.66 | 1.76 | 21.86 | 0.3 | 0.0022 | 7.27 | 1.20 | 14.81 | 0.19 | 0.0022 |
| 较冷期 |  | 29.18 | 14.23 | 2.35 | 29.18 | 0.4 | 0.0030 | 9.39 | 1.55 | 19.14 | 0.24 | 0.0020 |
| 最冷期 |  | 41.93 | 20.44 | 3.37 | 41.65 | 0.5 | 0.0043 | 13.94 | 2.30 | 28.41 | 0.36 | 0.0029 |
| 供暖末期 |  | 21.86 | 10.66 | 1.76 | 21.86 | 0.3 | 0.0022 | 6.57 | 1.08 | 13.38 | 0.17 | 0.0014 |
| 合计 |  | — | — | — | — | — | — | 37.17 | 6.13 | 75.74 | 0.96 | 0.0085 |

由表中可以看出，拟建工程投产后，烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物均满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374-2018)表2重点控制区烟尘≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤100mg/m3、汞及其化合物≤0.05mg/m3限值要求，同时满足《关于加快推进燃煤机组（锅炉）超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）燃煤锅炉超低排放标准要求；氨排放量满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2 标准要求（采用外推法计算120m高度排气筒对应的恶臭污染物排放标准值为300kg/h）。

拟建工程排放烟气量76223.4万m3/a，排放烟尘6.13t/a、SO237.17t/a、NOx131.88t/a、汞及其化合物0.0078t/a、氨0.96t/a。

##### 2、粉尘无组织排放

拟建工程采取以下措施防止扬尘：

（1）本工程煤粉采用罐车运输至厂区，密闭卸入煤粉塔，采用密闭输送系统进入锅炉燃烧，运输、装卸及燃烧过程中均不会有扬尘产生，不会对外环境产生影响。

（2）本工程采用浓相气力输灰系统，飞灰经锅炉至布袋除尘器收集，再经仓泵输送至灰库。在整个输灰系统到灰库排灰的过程中都是在密闭状态下进行的，无二次扬尘，对外环境影响较小。本工程锅炉炉底设置水封刮板捞渣机2台，灰渣由刮板输送机直接送至密闭渣库内，无二次扬尘，对外环境影响较小。

（3）脱硫剂采用专用罐车运输，通过气力输送系统送至粉仓，粉仓仓顶设袋式除尘器，加料斗和转运点均封闭处理，以控制物料在输送过程中外逸。

经采取措施后，厂界颗粒物浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3标准要求，对周围敏感目标影响较小。

##### 3、氨无组织排放

拟建工程脱硝还原剂为尿素，考虑装置区跑冒滴漏的氨无组织排放，按尿素分解生成氨量的万分之一计，即0.002t/a。系统设置自动监测报警和喷淋冲洗装置，保证氨无组织排放浓度满足《恶臭染物排放标准》（GB14554-1993）表1 二级标准限值（1.5mg/m3）要求。

（三）营运期废水污染源产生、治理及排放情况

##### 1、废水的产生和治理措施

拟建工程产生的废水为工业废水和生活污水。工业废水包括化水车间废水、锅炉排污水、循环冷却排污水等。生活污水来自厂区职工办公生活产生的废水，为有机污染废水。

化水车间废水是锅炉补给水经离子交换处理产生的浓盐水，属于清净下水；锅炉运行过程中需不断从锅炉上锅筒盐浓度最大的地方将炉水排出，以防止炉水含盐量及杂质含量过高，产生的带有较多盐分和水渣的废水为锅炉排污水，该部分废水水质较好；循环冷却排污水是为保持冷却水系统的水质稳定而外排的废水，废水中主要为盐类和少量悬浮物；生产用水经厂内污水处理厂处理后全部回用于脱硫系统补水、除渣用水、冲洗及喷洒用水等。

生活污水经厂区内污水处理站处理达标后排入市政管网（市政管网配套后）。

##### 2、废水的排放

生产废水（化水处理废水、循环冷却排污水、锅炉排污水）经厂区污水处理站处理后全部回用。

不新增生活废水；现有生活废水经厂内污水处理站处理达标后通过市政管网（配套后）排入唐冶新区污水处理厂继续处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标后排入刘公河，最终汇入小清河。

厂内污水处理站采用“曝气调节池→中和箱→沉降箱→絮凝箱→澄清器→缓冲池→清水池”处理工艺，设计规模为7m3/h。厂区污水处理站进出水水质见表2.3-14，工艺流程见图2.3-3。

表2.3-14  厂区污水处理站设计进出水水质

| 项目 | pH | COD(mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS(mg/L) | 氨氮(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水水质 | 6～9 | <400 | <250 | <150 | <40 |
| 设计出水水质 | 6～9 | ≤45 | ≤20 | ≤30 | ≤4.5 |

唐冶污水处理厂采用“粗格栅+进水泵房+细格栅+曝气沉砂池+精细格栅+AAO工艺+MBR工艺+紫外线消毒”组合工艺，一期设计处理规模为2.5万m3/d；进水水质为CODcr ≤ 450mg/L、NH3-N≤50mg/L BOD5≤200mg/L、SS≤300mg/L、TN≤ 60mg/L、TP≤ 6mg/L，出水水质为CODcr ≤ 45mg/L、NH3-N≤ 2mg/L（冬季≤ 3.5mg/L）、BOD5≤10mg/L、TN≤15mg/L、TP≤0.4mg/L、SS≤ 10mg/L，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，其中COD执行《济南市人民政府办公厅关于提高部分排污企业水污染物排放执行标准的通知》（济政办字[2011]49号）要求，NH3-N、TP执行《济南市人民政府办公室关于济南市小清河流域执行水污染区域排放限值的通知》（济政办字[2017]30号）要求。

（四）营运期噪声污染源产生及治理情况

#### 1、噪声源情况

拟建工程主要噪声源见表2.3-16。

表2.3-16  拟建工程主要噪声源强表

| 设备名称 | 数量 | 位 置 | 噪声值 dB(A) | 治理措施 | 降噪后噪声dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉本体 | 2 | 全封闭锅炉房 | 80 | 厂房隔声、减震、消声 | 60 |
| 一次风机 | 4 | 全封闭锅炉房 | 90 |  |  |
| 二次风机 | 2 | 全封闭锅炉房 | 90 |  |  |
| 补水泵 | 1 | 全封闭锅炉房 | 80 |  |  |
| 空压机 | 4 | 全封闭空压机房 | 80 |  |  |
| 热水循环泵 | 2 | 循环泵房 | 90 | 厂房隔声、减震、消声 | 65 |
| 煤粉输送泵 | 2 | 煤粉塔顶，露天 | 85 | 隔声罩、减震、消声 | 65 |
| 输灰用罗茨风机 | 2 | 露天 | 88 | 隔声罩、减震、消声 | 65 |
| 灰库除尘器引风机 | 2 | 灰库顶，露天 | 93 | 隔声罩、减震、消声 | 65 |
| 脱硫循环泵 | 2 | 脱硫车间 | 90 | 车间隔声，减震 | 65 |
| 浆液转移泵 | 1 |  | 83 |  |  |
| 真空泵 | 1 |  | 98 |  |  |
| 脱硝用离心泵 | 2 | 脱硝平台 | 82 | 隔声罩、减震、消声 | 65 |

#### 2、噪声防治措施

工程将从以下几方面控制噪声污染：

（1）从治理噪声源入手，选用符合噪声限值要求的低噪音设备；或者在订购设备时，作为技术参数向厂家提出要求。

（2）重视锅炉排气阀、灰库风机等高架源的治理，在一些必要的设备（如风机等）上加装消音、隔音装置及减振基础等，如对风机安装隔音罩及安装阻抗复合式消声器，同时，根据实际情况，对上述装置采取减振、隔声等措施。

（3）尽量将管道埋进地下，在设备管道设计中，采用软接头和低噪声阀门等，并注意管道走向及连接角度，以降低再生噪声。

（4）应尽量将噪声源控制在厂房内，风机、循环水泵及大型泵类等高噪声设备采用室内布置，室外布设时应加装隔声间。保证室内及隔声间封闭，且设计过程中提前考虑通风问题，减少开窗、开门等造成的噪声污染。

（5）控制室及主控室设置隔声窗、隔声门，室顶装吸音材料，进行隔声和吸声处理，降低室内噪声和对外环境的影响。

（6）高噪声设备应尽量远离厂界布置，在厂区、厂界围墙内外广泛设置绿化带，进一步降低噪声污染。

（7）加强运输车辆管理，合理安排运输时间及路线，不应在夜间（22：00～6：00）运输。

（8）加强生产设备与环保设施的管理，将所有防噪及降噪措施落到实处。

（五）营运期固体废物产生及治理情况

1、一般固废

拟建工程产生的一般固废为锅炉燃煤灰渣，均外售综合利用。根据《污染源源强核算技术指南 锅炉（HJ991-2019）》，采用物料衡算法进行核算，公式如下：

Ehz=R×（Aar100+q4×Qnet,ar100×33870）

式中：

Ehz—核算时段内灰渣产生量，t；

R —核算时段内锅炉燃料耗量，t；

Aar—收到基灰分的质量分数，％；

q4—锅炉机械不完全燃烧热损失，％；

Qnet,ar—收到基低位发热量，kJ/kg。

拟建工程灰渣年产总量约8283吨，按照灰渣比9:1计算灰和渣分别为7455t/a和828t/a。

2、危险废物

根据鲁环办函[2016]141号《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》对工程产生的固体废物进行分析可知，拟建工程运行过程中，会有机修及设备维护产生的废润滑油（HW08）、化水处理系统达到更换年限后产生的废树脂（HW13）等危险废物产生。废树脂约10年更换一次，折合产生量约为0.56t/a。以上危险废物均须妥善收集暂存后委托有危险废物处置资质单位进行安全处置。厂区设危废暂存间1座，地面采用20cm厚混凝土进行防渗处理，并设置相应的识别、警示标志，并配备专人进行管理，对可能产生的危险废物实行分类收集后暂存。

拟建工程固废产生、贮存及处置方式见表2.3-17。

表2.3-17  拟建工程固废产生情况一览表

| 固废种类 |  | 单 位 | 产生量 | 固废性质 | 厂内暂存方式 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰渣 | 灰 | t/a | 7455 | 一般固废 | 灰库 | 外运综合利用 |
|  | 渣 | t/a | 828 | 一般固废 | 渣库 |  |
|  | 小计 | t/a | 8283 | 一般固废 | — |  |
| 生活垃圾 |  | t/a | 4.8 | 生活固废 | 垃圾桶 | 环卫部门定期清运 |
| 合计 |  | t/a | 9705.8 | 均合理处置 |  |  |
| 废润滑油 |  | t/a | 0.05 | 危险固废 HW08 | 危废暂存间 | 委托有资质的单位处置 |
| 废树脂 |  | t/10a | 3 | 危险固废 HW13 |  |  |
| 合计 |  | t/a | 0.35 | 均合理处置 |  |  |

### 十一、非正常工况下污染物排放

- 现有2×70MW链条炉作为调峰热源使用时

热源厂运行过程中，在室外温度低于某一设定温度时（如极冷天气下），可能出现供热能力无法满足采暖负荷要求的情况。此时拟建2×116MW煤粉锅炉满负荷运行，现有2×70MW链条炉用以补充高峰负荷；根据集团公司运营经验，一般启动其中一台即可满足调峰需求。调峰热源使用及污染物排放情况见表2.3-18。

表2.3-18a  调峰热源使用情况

| 项目 | 运行负荷 | 运行频次 | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1×70MW链条炉 | 41.4MW | 1.3次/年 | 86h |

表2.3-18b  调峰时热源厂锅炉烟气污染物排放情况

| 项目 | 烟气量（m3/h） | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2×116MW煤粉炉+1×70MW链条炉 | 492190 | SO2 | 24.07 | 48.9 |
|  |  | 烟尘 | 4.09 | 8.31 |
|  |  | NOx | 47.94 | 97.40 |
|  |  | 汞及其化合物 | 0.0053 | 0.011 |

由表2.3-18可知，在现有及拟建锅炉烟气治理设施正常运行情况下，调峰时的烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物排放均满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374-2018)表2重点控制区限值要求。

- 现有2×70MW链条炉作为备用使用时

拟建2×116MW煤粉炉通常在非采暖季进行检修；当采暖季运行时突发故障时，启用现有2×70MW链条炉。以最不利条件（极冷天气下）考虑，备用热源使用情况见表2.3-19。

表2.3-19  备用热源使用情况

| 项目 | 运行负荷 | 运行频次 | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×116MW煤粉炉+2×70MW链条炉 | 232MW | 0.5次/年 | 72h |

此时污染物排放源强不会超过正常排放限值要求。

- 污染物防治设施故障时

非正常工况下污染物排放主要表现在烟气净化设施非正常运行下污染物的异常排放。由于已配套安装烟气在线监测装置，一旦超标能够及时发现异常情况，并通过调整运行参数或停机检修尽快解决，不会造成长时间污染。

本次按脱硫、除尘、脱硝效率取80%、95%、20%计算，非正常排放污染物源强见表2.3-20。

表2.3-20a  烟气净化设施非正常运行时锅炉情况

| 项目 | 运行负荷 | 运行频次 | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2×116MW煤粉炉 | 232MW | 0.5次/年 | 72h |

表2.3-20b  烟气净化设施非正常运行时废气排放一览表

| 项目 | 烟气量（m3/h） | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 排放浓度（mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气净化设施非正常运行 | 419260.4 | SO2 | 51.11 | 121.91 |
|  |  | 烟尘 | 33.74 | 80.47 |
|  |  | NOx | 59.24 | 141.29 |

由表2.3-20可知，烟气净化设施非正常运行下，污染物排放均无法满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374-2018)表2重点控制区烟尘≤10mg/m3、SO2≤50mg/m3、NOx≤100mg/m3限值要求。

#### 企业应对锅炉操作人员定期进行岗位培训，严格执行各项操作规程，加强烟气处理设备的维护等环保管理措施，以防止非正常工况的发生。

### 十二、拟建工程及全厂“三废”排放量汇总

拟建工程污染物排放汇总见表3.2-23；拟建工程建成后，与现有工程污染物排放的变化情况见表3.2-23。

表3.2-23  拟建工程污染物排放量汇总表

| 类别 | 污染物 | 排放量（t/a） |  | 防治措施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 17568 |  | 厂区污水站处理 | 生产全部回用，不外排；生活废水排入市政管网（配套后） |
|  | COD | 0.95 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 0.07 |  |  |  |
| 废气 | 废气量 | 76223.46万m3/a |  | -- | 120/Ф5.2m烟囱 |
|  | SO2 | 37.17 |  | 炉内喷钙+半干法脱硫 |  |
|  | 烟尘 | 6.13 |  | 袋式除尘 |  |
|  | NOX | 75.74 |  | 低氮燃烧+SNCR脱硝 |  |
|  | 汞及其化合物 | 0.001 |  | 协同脱汞 |  |
| 固废 | 灰渣 | 8283 | 0 | 临时存放在灰渣库内 | 外运综合利用 |
|  | 废矿物油（HW08） | 0.05t/a | 0 | 临时存放在厂内危废暂存间内 | 由有资质单位处置 |
|  | 废树脂（HW13） | 0.3t/a | 0 |  |  |

表3.4-3  拟建工程与现有工程污染物排放量变化情况

| 类别 | 污染物 | 现有工程 | 拟建工程 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量（m3/a） | 5680 | 17568 | +33087 |
|  | COD（t/a） | 0.31 | 0.95 | +1.78 |
|  | 氨氮（t/a） | 0.02 | 0.07 | +0.13 |
| 废气 | 废气量（万m3/a） | 132535.2 | 24440 | -20111.2 |
|  | SO2（t/a） | 107.2 | 12.22 | -50.99 |
|  | 烟尘（t/a） | 29.6 | 2.44 | -18.36 |
|  | NOx（t/a） | 332.7 | 24.44 | -220.28 |
|  | 汞（t/a） | 0.017 | 0.003 | -0.003 |
| 固体废物 | 灰渣（t/a） | 39730 | 5200 | -15810 |
|  | 脱硫石膏（t/a） | 7120 | 1180 | -1690 |
|  | 废脱硝催化剂（t/3a） | 0 | 53 | +243 |

由表中数据可见，扩建工程建成后，较现有工程废气污染物和固体废物减少，由于增加了锅炉补水和循环补水量，减少了湿法除灰渣用水量，废水排放量及废水污染物增加。

## 第四节    清洁生产分析

### 一、清洁生产概述

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。将清洁生产纳入环境影响评价制度中，可使环境影响评价制度更加完善，在预防和控制污染方面发挥更大的作用。

清洁生产包括的内容：

（1）清洁的能源。包括常规能源的清洁利用，可再生资源的利用，再生能源的开发；各种节能技术等；

（2）清洁的生产工艺过程。包括尽量少用、不用有毒有害的原料，保证中间产品的无毒、无害；减少生产过程中各种危险因素；采用少废、无废的工艺和高效的设备；进行物料再循环；完善管理等；

（3）清洁的产品。指节约原料和能源，利用二次资源作原料的产品；产品在使用过程中及使用后不会危害人体健康和生态环境；易于回收、复用和再生的产品等；

清洁生产不但要有技术上的可行性，而且要有经济上的可盈利性，能够体现经济效益、环境效益和社会效益的统一，这是在市场经济条件下清洁生产得以实现并能够不断发展的前提条件和生命线。

本工程清洁生产分析评价主要从原料和产品、生产工艺和设备情况、资源消耗、污染物排放及水的优化措施等方面分析评价本工程是否满足清洁生产要求。

### 二、清洁生产分析

（一）原料及产品

拟建工程所用的主要原料是煤粉，煤质能够满足《山东省“工业绿动力”计划实施方案》（鲁经信资[2015]257号）附件一“2015年山东省高效煤粉锅炉示范工程申报指南”中煤粉的质量必须达到的技术指标，该指标同时满足济政发[2015]18号《济南市人民政府关于禁止销售燃用高硫分高灰分商品煤的通告》中“本市行政区域内商品煤硫分（St,d）≤0.6%、灰分(Ad) ≤15%”的相关规定，该煤质较好，属于高效煤。工程直接采用密闭罐车外运煤粉，利用厂内煤粉塔储存，减少制粉过程，避免存储粉尘和制粉噪声产生。拟建工程原料的源头具有较好的清洁性。

煤粉罐车

煤粉塔

拟建工程采用的脱硫剂为氧化钙（含量大于85%）与消石灰，满足相关标准要求，利用储仓贮存，避免粉尘产生。脱硝剂尿素是常用肥料，运输、储存中无需考虑安全及危险性，清洁水平较高。工程充分利用水资源，实现了“一水多用、循环多次再利用”，节省了大量水资源。

拟建工程产品是热水，本身不具有污染性，在使用过程中也不会造成其它污染，且在整个使用周期中包括输送、使用直至报废过程均对环境影响较小。工程产生的副产品灰渣不含有毒有害物质，全部回用综合利用，符合清洁生产的要求。

（二）生产工艺和设备

1、锅炉选型

本工程设计在保证热源厂安全可靠运行的前提下，突出经济性、合理性和先进性，以经济效益为中心，采用成熟先进的设计思路，采用有利于提高热源厂综合水平、减员增效的设计方案，最大限度地降低工程造价，节约用地、用水，降低消耗和运行管理成本。

拟建工程采用煤粉锅炉，被列入国家发改委编制的《国家重点节能技术推广目录（第三批）》第二项（国家发改委2010 年第33 号公告），该系统具有以下特点：

（1）环境友好：自动气力输送供煤，排灰，整个系统密闭运行，无粉尘跑冒；

（2）高效节能：煤粉燃烧充分、专用煤粉锅炉运行效率高，比传统燃煤锅炉节煤20%，功率较大设备采用变频控制，节电明显；

（3）洁净排放：采用低NOx燃烧器，温度场均匀，避免局部高温燃烧产生大量的NOx。

煤粉炉燃烧器

（4）安全可靠：锅炉采用可靠的点火、熄火联锁保护及自动吹扫程序，防止爆燃；煤粉塔采用静电接地及CO2保护等措施，防止煤粉自燃和爆炸；

（5）操控简单：点火只需30s，切断煤粉供应即可停炉，实现即开即停；系统全自动智能监控、调整运行参数，降低劳动强度及人为因素影响，使系统处于最佳运行状态；

（6）节约用地：锅炉系统无堆煤场和灰渣场，占地面积少。

拟建工程煤粉炉和现有链条炉对比分析见表2.4-1。

表2.4-1  拟建工程煤粉炉和现有链条炉对比分析

| 项目 | 现有链条炉 | 拟建煤粉炉 |
| --- | --- | --- |
| 燃料 | 燃料为动力煤，供应充足，热值低、硫份高、灰分大、运输及上煤过程污染严重，环保控制严格不便于市区运输。 | 燃料为煤粉，供应充足，低硫、低灰，灌装运输、一次风机送燃烧，整个过程密闭干净，是洁净环保燃料。 |
| 装机容量 | 总体设备复杂，特别是储煤场、储渣场、输煤系统占地面积大。 | 设备简单，占地面积小，无储煤场、储渣场、煤粉为灌装储存，罐车自带空气输送设备，不设供煤粉车间。 |
| 占地面积 | 占地面积大。 | 占地面积小。 |
| 点火方式 | 原煤运输，点火时间长。 | 采用床下油点火，点火时间短。可频繁点火。 |
| 运行 | 热效率低，燃尽率低，脱硫成本高，所需生产运行人员多，管理费用增加，附属系统复杂，检修费用高。 | 热效率高，燃烬率高，自动化程度高，运行稳定，工艺简单，操作简便，运行人员少，劳动强度低，检修费用低。 |
| 节能 | 锅炉燃烧效率83%左右，热负荷调节性50%~110%。 | 锅炉燃烧效率大于90%，热负荷调节性30%~100% |
| 环保 | 固体及粉体运输，储煤场、储渣场二次污染严重。 | 煤粉灌装储存，管道输送，无二次污染。煤粉含硫量低，脱硫简单，低温燃烧，生成NOx量较小。锅炉烟尘原始排放浓度小，除尘器的工作负荷小。 |

由表中可以看出，高效雾化煤粉锅炉在综合投资，运行及初投资费用与链条式燃煤锅炉相比稍高；但其突出优势主要体现在节能环保、运行调节灵活性以及建设占地上。

2、 其它工艺设备方案

本项目在建设过程将采取有效的清洁生产技术、工艺和布局，使热源厂具备清洁、文明的生产条件：

（1）厂区总平面布置在工程总体规划基础上，利用现有厂区进行设计，节约用地，并体现新工艺、新布置的特点。

（2）采用半干法脱硫工艺，降低脱硫废水排放量。

（3）采用高效的袋式除尘工艺，确保除尘效率能够满足99.9%，使烟尘排放量进一步降低。

（4）全厂工业废水全部回收利用，节省了新鲜水消耗，对周围地表水影响较小。

（5）厂区内设置灰库及渣库，粉煤灰外运采用密闭方式，避免二次污染。

（6）对各车间控制室均采取隔音、消声、吸声等防噪措施，原辅材料运输路线选线时避让周围的敏感目标，降低对敏感点噪声环境的影响。

（7）在主要水管道上设置流量控制阀，以便于水量平衡，合理用水，节约水资源。

拟建工程生产工艺及设备符合清洁生产要求。

（三）资源消耗及污染物排放指标

1、资源消耗指标

《供热综合能耗限额》（山东省地方标准DB37/778-2007）区域供热锅炉－蒸汽锅炉2010年供热标准煤耗为55.5kg/GJ，全国大型集中供热锅炉房平均供热标煤耗55kg/GJ，本工程燃煤供热标准煤耗低于山东省区域供热锅炉房能耗限额和全国大型集中供热锅炉房平均水平，清洁生产水平处于国内先进水平。

2、耗和排污情况分析

拟建工程采用先进成熟的生产工艺，在生产过程中的各环节均采取了有效措施，以达到节能降耗及减少污染物排放的目的。

对其总体分析如下：

（1）本工程本着循环经济的思想，产生的灰渣及脱硫石膏全部综合利用作建材的生产原料，实现了废物的循环利用，根据协议，能够做到100%利用。

（2）本工程本着节约用水的原则，对清洁排污水尽量回用减少外排，从而有效减少了新水的消耗量和废水的排放量。

（3）本工程在设备选型时，尽量选择节能、节电、低噪设备，首先选用国家推荐的节能产品，如采用节能型风机、水泵和电机等，使得整个生产过程高度自动化、连续化、密闭化，以降低能耗。

（4）根据设备及管道保温技术通则，对热水管道均选择良好的保温材料并严格施工，减少热量损失。

（5）热源厂的能耗和排污指标进行定量分析如下：

①煤耗：本项目供热标煤耗为38.9kg/GJ，锅炉热效率为90.5%；

②水耗：本项目耗水量为53.22m3/h，属同行业较低水平；

③排污指标：热源厂是废气、固废产生大户，同时也是耗水、耗能大户。清洁生产最终使热源厂生产末端外排的废气、废水污染物以及固废量最小。

拟建热源厂投产后，烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物均满足《山东省锅炉大气污染物排放标准》（DB 37/ 2374-2018)表2重点控制区限值要求，同时满足《关于加快推进燃煤机组（锅炉）超低排放的指导意见》（鲁环发[2015]98号）燃煤锅炉超低排放标准要求；同时对废水采取循环利用措施。从数据可以看出，单位热负荷的SO2、烟尘排放量以及废水的单位排放量均较低。工程产生的固废全部综合利用，在正常情况下灰渣综合利用率为100%，符合清洁生产的要求。

### 三、清洁生产小结

从以上分析可以看出，拟建工程使用的原料清洁程度较好，产品属于清洁的二次能源；生产工艺具有国内先进水平；所选用的设备具有国内外中等以上水平；能耗、物耗较低。废气中污染物排放浓度均低于国家排放标准；废水尽量回用减少外排，新鲜水消耗量较低；灰渣全部回用作为建材原料。本工程总体符合清洁生产的要求。