# 第十章    环境风险评价

拟建工程在生产运行过程中，存在易燃易爆等环境风险。虽然风险事故发生的概率很低，但是事故一旦发生，对环境所造成的影响则是巨大的。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目环境风险评价论述的重点是突发事件或设备故障等因素引发的风险事故，并给出风险防范措施及应急预案。

## 第一节   评价依据及环境敏感目标概况

### 一、风险调查

（一）危险物质调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B对项目所涉及的危险物质进行调查和识别，筛选出本工程危险物质为柴油、二氧化氮、二氧化硫等。

拟建工程设置1座5 m3移动式柴油储罐，日常停放在化水车间东侧，设10×8×2.2m实体围墙。

二氧化氮、二氧化硫均为废气中污染物，不储存。本项目脱硝采用尿素，尿素制成氨气用于脱硝，氨气喷入烟道前在线量小于0.1t。

危险物质的数量和分布情况见表10.1-1。

表10.1-1  危险物质的数量和分布情况

| 危险物质名称 | CAS号 | 最大储量/t | 临界量/t | 贮存位置 | 防护措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 柴油 | / | 4 | 2500 | 柴油储罐 | 防渗、防火 |

（二）生产工艺特点

本项目设置1座容积5 m3柴油储罐，属于涉及危险物质使用、贮存的项目。

### 二、环境风险潜势初判

本项目设置1座5 m3柴油储罐，危险物质数量与临界量比值Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

### 三、评价等级

该项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。

### 四、环境敏感目标概况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）相关要求，通过对评价范围内大气环境、地表水环境、地下水环境可能受影响的环境敏感目标进行调查，主要环境敏感目标见表1.6-2。

## 第二节   环境风险识别及环境风险分析

- 环境风险识别

### （一）物质危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），本工程中涉及的危险化学品主要包括柴油，柴油属于易燃液体。

柴油的理化性质及危害特性见表10.2-1。

表10.2-1  主要危险物质的理化性质及危害特性一览表

| 品名 | 柴油 | 别名 | ―― |  | 英文名 | Diesel fuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 分子式 | ―― | 分子量 | ―― | 熔点 | -29.56℃ |
|  | 沸点 | 180～370℃ | 相对密度 | 0.80～0.9 | 用途 | 燃料 |
|  | 闭口闪点 | ≥65℃ | 凝点 | ≤0℃ | 自燃点 | 227～250℃ |
| 健康危害 | 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛 |  |  |  |  |  |
| 稳定性 | 遇热、火花、明火易燃，可蓄积静电，引起电火花。分解和燃烧产物为一氧化碳、二氧化碳和硫氧化物。避免接触氧化剂。 |  |  |  |  |  |
| 毒理学资料 | 大鼠经口LD50:7500 mg/kg，兔经皮LD50:>5ml/kg。因杂质及添加剂(如硫化酯类等)不同而毒性可有差异。对皮肤和粘膜有刺激作用。也可有轻度麻醉作用。用500mg涂于皮肤引起中度皮肤刺激。柴油为高沸点物质，吸入蒸气而致毒害的机会较少。 LD50 、LC50无资料。主要有麻醉和刺激作用，未见生产中职业中毒的报道。 柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小。柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎。多见于两手、腕部与前臂。本品对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。 工作场所职业接触限值 ：中国MAC（最高容许浓度）无规定；美国TWA（时间加权平均浓度）无规定。 |  |  |  |  |  |
| 处理 | 皮肤污染时立即用肥皂水和清水冲洗。对症处理。 吸入雾滴者立即脱离现场至新鲜空气处，有症状者给吸氧，发生吸入性肺炎时给抗生素防止继发感染。对症处理。 |  |  |  |  |  |
| 运输注意事项 | 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其它物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |  |  |  |  |

### （二）危险物质分布及影响途径

本项目存在的主要环境风险包括：火灾、爆炸、泄漏。可能出现的环境风险事故中的主要有毒有害物质产生环节如下：

柴油储罐位于化水车间东侧，油罐事故情况下会造成柴油泄漏。在贮存、使用和运输过程中一旦发生意外泄漏或事故性溢出，容易导致火灾、爆炸事故的发生。

- 环境风险分析

（一）环境风险评价因子的确定

本次风险评价考虑柴油储罐破裂或输送管道破裂，致使柴油泄漏。

（二） 事故源项分析

1、最大可信事故源项分析

据不完全统计，从建国至2012年我国化工系统发生的重大及典型泄漏事故共51起，其中由泄漏导致的中毒、火灾、爆炸事故共有41起，而由爆炸等原因导致的泄漏中毒事故共有10起。在51起重大及典型泄漏事故中共涉及危险性物质24种，其中，不论从事故的发生频率还是从事故所造成的伤亡人数来看，应优先考虑并进行控制的危险性物质依次是：液氨、液氯、液化石油气等。

本工程脱硝剂采用尿素，无液氨储存和使用。根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）厂区内存在的柴油属于危险化学品，存在发生泄露、火灾、爆炸的可能。

2、事故源项分析

本项目事故的风险通常划分为火灾和泄露事故2种类型，事故风险都可能引发环境灾害。根据危险物质及危险装置的识别结果，可以分析出风险的发生事故以及环境事故、危险物质进入环境的途径。

（三）柴油泄漏事故燃烧境影响分析

当柴油储罐区发生泄露并引发火灾事故的发生，将产生大量的热能，对周围环境产生较大的影响，同时，燃烧过程中会产生大量的SO2、NOx烟尘、非甲烷总烃及CO等大气污染物，会对周围环境造成影响。

可能导致柴油储罐的因素有：管道、储罐破裂，阀门漏气，人为操作不当等。

（四）柴油泄漏事故水境影响分析

本项目设置1台5m3柴油罐，根据设计规范拟采用移动式泡沫灭火器。事故状态下单个柴油储罐发生泄露、火灾事故时，事故废液暂存于油罐区的围堰（实体围墙）内。

建设单位对柴油储罐围堰尺寸为10×8×2.2m，有效容积约170m3，围堰容积满足储罐最大容积，并对围堰和油罐区进行防渗处理，保证防渗系数小于1×10-7cm/s。经采取上述措施后，事故状态下产生的废水对周围水环境的影响较小。

## 第三节    环境风险防范措施及应急要求

### 一、防火防爆措施

（1）建筑防火设计

主厂房运转层集中控制室的墙体及吊顶材料均采用非燃烧材料，所有建筑物均不少于两个出入口。

在主控楼内，主控室的吊顶采用难燃烧材料，其它建筑物均按有关规程要求等级进行设计，以满足防火要求。

汽机房和锅炉房底层和两端均将设安全出入口，相关部位采用防火门。

（2）工艺系统防火防爆

对于输煤系统、各类压力容器和电气设备等有爆炸危险设备的工艺及相应的土建设计，均根据相关规定，按不同类型的爆炸源和危险因素采取相应的防爆保护措施。

电厂所有压力容器、高压锅炉设备等，均设有安全阀，以防超压爆炸，锅炉设备按安全监测规程要求设置安全门，主蒸汽管道设安全监测点。

在变压器、汽轮机油箱等处，设置“严禁烟火”的警告牌，并按要求设置灭火器。

（3）火灾报警

本工程设有火灾自动报警系统，火灾报警系统具有发生火灾时直接联动消防系统、空调控制系统、通风系统相关设备的输出接口。

（4）消防系统

条形封闭式煤场内设置消防水泡灭火系统。

### 二、柴油储罐风险防范措施

油罐区划出一定范围的禁火区，具体为：以油罐边缘为界，向外延伸至少35m的范围。禁火区内禁止一切烟火。

油罐区地面铺设防渗水泥地面，并在油罐区外围设置围堰，围堰有效容积须大于最大油罐储油量。

油罐温度不宜超过30℃，气温过高时应采取降温措施。装卸时机械设备要防爆。

油罐及油管路维护、检修作业时使用不产生火花的材料工具。

储罐及管道必须作防静电、防雷接地设计。

加强燃油系统设施的维护，防止管道、阀门泄漏。

油管路进行焊接作业时，必须对其吹扫，确保可燃气体不超标。

为防止事故泄漏的柴油废液污染环境，本工程设置围堰，确保事故废水不外排。事故废水经污水处理站处理达标后回用。

### 三、脱硫系统事故浆液储存设施

烟气脱硫装置区设置1个事故浆液池，用于停运检修或修理期间吸收塔下部浆池中浆液的储存。事故浆液池的容量能够满足单个吸收塔检修排空要求。事故浆液箱中的浆液由事故浆液返回泵送回吸收塔。

### 四、区域环境风险防范措施

考虑到周围存在居住区的环境保护目标，因此，应将本项目环境风险应急预案纳入当地环境风险应急预案，在厂区发生环境风险事故时，根据事故级别，及时向当地及邻近村庄通报，启动区域应急预案，避免由于本项目环境风险事故引起区域环境风险。

同时，按照场内应急预案，做好事故废水的收集，避免事故废水外排。

### 五、事故水池

厂区无事故水池，以现有蓄水池作为事故池进行调节，容积为800m3。要求蓄水池作为事故水池调节时，日常蓄水量不超过总容积的1/3。在满足防渗要求的情况下，当发生事故时，消防水首先切入事故池贮存，再用泵输送到污水处理系统进行处理。

事故水池设置：风险事故水池的大小与最大单罐容积、消防水用量和前期雨水量有关。事故储存设施总有效容积应按照以下公式计算：

事故池总有效容积为

V总=（V1+ V2—V3）max+ V4+V5

V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（柴油储罐）：V1=5m3；

V2—发生事故的储罐或装置的消防水量，V2=108m3；（2h，30L/s）

V3—该装置设置防火堤，其有效容积为170m3。

V4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；本项目无

V5—初期雨水，按5min降雨量15mm计算；V5=600m3

经计算V总=543m3，现有事故水池容积满足要求。

综上措施，风险防范措施汇总情况见表4.3-1。

表4.3-1    风险防范措施一览表

| 项目 | 风险防范措施 |
| --- | --- |
| 防火防爆措施 | 主厂房采用非燃烧材料、主控楼采用难燃烧材料。 对于输煤系统、各类压力容器和电气设备等有爆炸危险设备按不同类型的爆炸源和危险因素采取相应的防爆保护措施；所有压力容器均设有安全阀；对危险品、易燃易爆品均限量贮存于专用仓库；在变压器等处，设置“严禁烟火”的警告牌和灭火器。 设有火灾自动报警系统。 |
| 柴油储罐 | 以油罐边缘为界，向外延伸至少35m的范围为禁火区，禁止一切烟火。 油罐区地面铺设防渗水泥地面，并在油罐区外围设置围堰，围堰有效容积须大于最大油罐储油量。 油罐采取降温、防爆措施，作防静电、防雷接地设计。 |
| 酸碱储罐 | 酸碱储罐周围设围堰，并确保容积满足储存酸碱的要求。 |
| 脱硫系统事故 | 脱硫系统设置浆液池，事故时浆液全部进入浆液池贮存，事故排除后，再全部回注入脱硫系统，无外排。 |

## 第四节    风险管理及应急预案

唐冶热源厂应急预案已于2017年4月在济南市历城区环保局进行备案，备案文号370112-2017-005L。

### 一、应急救援组织机构

（一）应急组织体系

公司环境应急组织机构主要由环境应急领导组和工作小组组成， 机构设置见图10.4-1。

图10.4-1  公司环境应急预案组织机构图

（二）指挥机构及职责

公司成立突发环境事件应急领导小组（以下简称应急领导小组），下设抢险救援队、物资保障队、通讯联络队、疏散隔离队等专业应急救援队伍。进入现场后，各组受前方总指挥指挥。

成立应急领导小组办公室，办公室设在安全生产部，日常情况下，对公司员工进行应急事件的培训、演练。

### 二、预防与预警机制

（一）环境风险源监控

1、环境风险源监控

公司目前已经在厂区内安装了电子视频监控设备，分布在公司的各个位置，每台锅炉安装有安全阀门，有炉膛温度、蒸汽温度监控装置，并于生产控制系统连接，排气筒安装有烟气在线监测装置。针对厂区环境风险源的主要措施有：

（1）生产车间生产设施设备设置专人监控，正常情况下，每班巡检1次，巡检内容主要为设备设施的完好情况，如遇极端天气加大巡检频率。

（2）卫生防护设施，要设置专人负责进行定期监控，正常情况下，每班1次，检查内容主要有急救箱和个人防护用品等。

（3）环保设备设施设置专人负责，公司的环保、应急设施主要有事故池、消防水池等。正常情况下每班巡检1次，巡检内容主要为设备是否处于正常状态。

（4）应急设备或物资设置专人负责。该公司的应急物资有消防设施（包括干粉灭火器、消防栓）、应急灯等储存情况等。正常情况下每天检查1次，保证各物资的充足与完好。

（5）厂区监控设备设置专门的监控值班室，由专人24小时值班，视频监控系统与企业生产管理部门紧密衔接，随时汇报生产车间情况。

（6）对于厂区危险化学品仓库、氨水罐等危险源，可以安装可燃气体报警装置及液体泄漏报警装置，参考《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ 3035-2010）中的技术要求，安装相对独立的安全监控预警系统，相关现场探测仪器的数据可直接接入到生产控制系统中，保证随时预警、随时采取应对措施。

（7）除尘、脱硫、脱硝系统安装在线监测系统，并与控制室连接，能够及时掌握烟气情况，发现异常果断采取措施应对。

2、环境风险源监测

按照《固定源废气监测技术规范》中规定的固定源废气排放监测要求对烟粉尘、SO2、NOx进行监测。

（二）预防措施

1、柴油储存间预防措施

①建立健全各种规章制度，落实安全生产责任；定期进行安全检查，强化安全生产教育；制定切实可行的槽车卸车操作规程。

②防止可燃气体的接触，储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源，加强对危化品的安全管理及监测，严格控制火源，严禁吸烟和动用明火，防止铁器撞击及静电火花的产生，电气装置要符合防火防爆要求等；

③仓库须有防护栏隔离，并有醒目的警示标志。严禁在仓库周围加热，焊接，撞击。

④在仓库场所应配有相应的灭火设施等，以及备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。如遇突发情况，能够及时处理情况。

⑤ 仓库内要安装可燃气体报警装置及液体泄漏报警装置，并与企业消防报警系统实时衔接，保证24小时的可燃气体与液体泄露监控。

2、锅炉烟气治理设施故障预防措施

① 建立健全规章制度，落实安全生产责任，定期进行安全检查，强化安全生产教育，制定切实可行的脱硫脱硝设施操作规程。

② 生产技术部下发年度设备检修计划时，应包括环保设施的检修计划及环保措施的内容，其检修费用在大修费用中列支。

③检修单位要严格执行检修指令，保质保量、按时完成任务，经验收合格后方能交付使用。环保设施与主体装置应同时完成检修并同时投入运行。

④环保设施所属单位要建立设备、装置运行、处理效果、操作记录等管理和统计台帐。并前将环保设施的运行情况及存在的问题每月按时报工厂主管人员。

⑤ 任何单位、个人不得擅自停运、拆除、闲置环保设施。除公司年度计划检修外，环保设施停运，必须说明停运原因、恢复时间及停运期间采取的污染预防的措施，由本部门（单位）领导、安全环保部领导、公司主管环保领导审批后，方可停运。拖延报告或隐瞒不报以致造成损失或污染事故的，应纳入公司综合考核。

⑥环保设施所在部门（单位）应制定环保设施故障时的紧急应急措施。环保设施需要停运时，环保设施所属单位应首先采取切实可行的措施，避免因设施停运造成环境污染，并及时向主管领导电话报告。

3、火灾爆炸预防措施

①车间设备应防爆设计，如设置防爆设备、器材，应设围堤、围栏和装饰材料应满足耐火极限要求，设置风向标，供现场人员辨识；

②管道和设备的选材必须耐腐蚀以防止产生泄漏，管道必须定期检查，确保管道、阀门、法兰等无泄漏，防止保温层脱落、物体撞击及腐蚀减薄；

③防止火源、热源发生，定期检查照明电路，防止磨擦、撞击及静电火花产生，检修时使用铜扳手等铜制工具进行操作，严格控制动火。

④锅炉使用过程中应有锅炉运行、水质化验、检修保养、检查等记录。操作人员严格遵守岗位责任制和安全操作规程，努力提高操作技术和处理故障的水平。

⑤安装自控保护装置：包括自动点火、熄火保护、燃烧自动调节及必要的连锁报警保护装置。司炉人员不能完全依赖自控装置，还必须严格监视各种仪表和燃烧工况，综合分析并及时发现问题，及时处理，才能避免事故发生。

⑥司炉工人的岗位职责：企业应安排有司炉操作证的经验丰富的司炉工点炉。司炉人员应加强巡回检查，发现问题及时处理，防止熄火，一旦发现熄火，应立即切断燃料，防止熄火造成的锅炉的爆炸事故。

### 三、应急处置

（一）应急响应

1、分级响应

按公司环境风险事故的可控性、严重程度和影响范围，将公司环境风险事故的应急响应分三级，响应级别由高到低分别为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应、Ⅲ级响应。

启动三级响应：出现事件分级中一般环境事件（三级），如车间内因管道、阀门、接头泄漏等引起的微小污染事故。利用本车间在岗人员或厂内应急力量能够及时处理、解决的事故，启动三级响应，运行现场处置方案，本车间及相邻车间职工参与。由厂内应急救援小组实施抢救工作。

启动二级响应：出现事件分级中较大环境事件，如柴油发生大量泄漏，污染物能够被拦截在厂区内，不进入外环境，为此需启动二级响应，拨打12369、110、120急救电话，并迅速通知周边友邻单位及历城区环保局环境应急指挥部，在启动此预案的同时启动一级预警，不失时机地对厂区周边居住区居民、厂区人员等进行应急疏散、救援，特别是下风向范围内人员。周边居民的疏散工作由厂内救援小组成员配合历城区环保局等部门组织，周围企业人员疏散、救援由厂内救援小组成员配合各企业安全防范小组组织。友邻单位、社会援助队伍进入厂区时，领导小组应责成专人联络，引导并告之安全、环保注意事项。本厂的救援专业队，也是外单位事故的救援队和社会救援力量的组成部分，一旦接到救援任务，要立即组织人员，及时赶赴事故现场。

启动一级响应：出现事件分级中重大环境事件，所发生的事故为，泄漏液体急剧挥发，形成的有毒气体烟团向下风向不断扩散，火灾、爆炸等事故，迅速波及1km2范围以上区域时需立即启动此预案，立即发布一级预警，拨打环境应急电话119、12369、110、120，并立即通知相关环境突发事件应急指挥部、环境污染事故应急现场处理小组、环境污染事故应急现场勘查小组、环境污染事故应急监测小组、环保局及地方政府，联动政府请求立即派外部支援力量，同时出动消防车沿周边喊话，大范围疏散影响范围内群众，特别是下风向的群众。

（二）应急措施

发生事故时，公司应急领导组人员应立即通知企业应急小组成员，在尽短时间内召集公司的应急工作小组到事故现场待命，各应急专业队携带应急设备迅速赶赴事故现场，在外来救援队伍到来之前，坚决服从公司应急指挥中心的统一指挥，立即进入抢险救援状态，进行必要的疏散、隔离和抢险工作。主要是立即确定当时风向，沿着上风向疏散厂区内与抢险无关的人员到安全地带；设置隔离区域，在事故发生处可能涉及的范围设置警戒线，与此同时抢险队立即切断事发现场的电力、管道输送阀门等，防止事故连锁反应，波及范围的延伸及扩大。

（三）应急监测

1、应急监测方法

建设单位发生废气、废水超标排放、火灾、爆炸事故时，大气污染监测因子为CO、烟粉尘。废水污染监测因子为COD、氨氮、SS，当危险得到有效控制后，应在事故发生现场进行取样监测，计算环境污染因子的浓度，根据分析数据判断污染区空气、水环境质量，并以监测数据为参考，降低或者提高安全防护等级。

2、实验室仪器与器材

后勤组应配备一些常用的检测仪器和试剂，如检测管类（气体检测管、水质检测管），风向风速仪等，通讯联络器材，交通车辆等，以配合环境监测站专业人员的监测。

3、布点方案

（1）采样段面（点）的设置一般以环境污染事故发生地点及其附近为主，同时必须注重人群和生活环境，考虑对居民住宅区空气等区域的影响，合理设置参照点，以掌握污染发生地点状况、反映事故发生区域环境的污染程度和污染范围为目的。

根据企业周边实际情况和气象条件，在企业主风向的上风向即企业西北方向设置一个监测点，在企业边界处设置一个监测点，在企业主风向的下风向设一个监测点。

（2）对被环境污染事故所污染的地表水、大气均应设置对照断面（点）、控制断面（点），对地表水和地下水还应设置削减断面，尽可能以最少的断面（点）获取足够的有代表性的所需信息，同时需考虑采样的可行性和方便性。

4、布点采样方法

（1）对于环境空气污染事故

应尽可能在事故发生地就近采样，并以事故地点为中心，根据事故发生地的地理特点、当时盛行风向以及其他自然条件，在事故发生地下风向（污染物漂移云团经过的路径）影响区域、掩体或低洼等位置，按一定间隔的圆形布点采样，并根据污染物的特点在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。在距事故发生地最近的工厂、村落或其他敏感区域应布点采样。采样过程中应注意风向的变化，及时调整采样点的位置。

（2）对于地表水环境污染事故

①监测点位以事故发生地为主，根据水流方向、扩散速度（或流速）和现场具体情况（如地形地貌等）进行布点采样，同时应测定流量。

②对厂区周边河流监测应在事故发生地、事故发生地的下游布设若干点，同时在事故发生地的上游一定距离布设对照断面（点）。如河流流速很小或基本静止，可根据污染物的特性在不同水层采样；在事故影响区域内饮用水和农灌区取水口必须设置采样断面（点）。

5、监测频次的确定

为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，需要实时进行连续的跟踪监测。应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各个阶段的监测频次不尽相同，参见表4.4-1。

表4.4-1    应急监测频次

| 事故类型 | 监测点位 | 应急监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 污染事故 | 事故发生地 | 初始加密（6 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地周围居民区等敏感区域 | 初始加密（6 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |
|  | 事故发生地下风向 | 4 次/天或与事故发生地同频次（应急期间） |
| 地表水环境污染事故 | 事故发生地上风向对照点 | 3次/天（应急期间） |
|  | 事故发生地河流及其下游 | 初始加密（4 次/天）监测，随着污染物浓度的下降逐渐降低频次 |

由于建设单位不具备环境应急监测能力，因此当事故发生时，应及时与历城区环境监测站联系，提供监测方面的技术支持，该公司应做好监测工作。

## 第六节   小结

根据对本项目风险识别和源项分析结果表明，项目潜在风险事故主要是非正常排放事故、化学品泄露事故、煤粉塔粉尘爆炸事故。

通过分析，事故排放时，本工程锅炉烟气中氮氧化物、烟尘和SO2的事故排放对环境产生一定的影响，应落实各项管理措施，加强防范、防止事故的发生。化学品在厂内储存量很小，化学品的储存区发生事故的危害性虽较大，但只要在严格落实各项管理措施，加强防范、事故发生几率很低。为防止煤粉粉尘爆炸危险，煤粉塔进行防静电处理；采用承压设计（0.35MPa），设置泄压装置，以降低爆炸压力；并配套安全运行监测及惰性气体（CO2和N2）保护装置，通过塔内多个温度检测装置可以在塔内煤粉出现异常时自动报警，及时开启惰性气体保护装置，喷入惰性气体以隔绝塔内的空气、避免死角积粉并降低塔内煤粉的温度，以解除煤粉自燃的隐患。

建设单位已制订了较为完善的环境污染事故应急预案，拟建工程投产后，建设单位须根据企业规模进行适当调整，保证满足《国家突发环境事故应急预案》要求。

### 附 风险评价简单分析内容表

简单分析内容表

| 建设项目名称 | 济南热力集团有限公司唐冶热源厂2×116MW 煤粉锅炉项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 | 山东省 | 济南市 | 历城区 |  |  |
| 地理坐标 | 经度 | 117.21 | 纬度 | 36.72 |  |
| 主要危险物质及分布 | 柴油（1个56m3储罐） |  |  |  |  |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 主要影响途径为柴油储罐发生泄漏、火灾事故，对周围大气环境及附近村民的影响 |  |  |  |  |
| 风险防范措施要求 | 油罐周围设有10×8×2.2m围堰，采用移动式泡沫灭火器。设1×800m3事故水池。 |  |  |  |  |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） |  |  |  |  |  |